## FORM 11A Gabinetes
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - SUBESTACION CHIANTLA 230/69/13.8 kV SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES
| OFERENTE: |  | NUMERO DE OFERTA No.:
FORMULARIO 11A - GABINETES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Normas |  | IEC 60297 IEC 60439
5 | Tipo de ejecución |  | Interior
6 | Grado de protección de acuerdo con IEC 60529 |  | IP 54
7 | Dimensiones (AltoxAnchoxProfundo) | mm | 2200x800x800
8 | Color |  | RAL 7032
9 | Circuito de calefacción |  | Sí
10 | Circuito de alumbrado |  | Sí
11 | Toma de energía disponible |  | Sí
12 | Accesorios de instalación de equipos:
| a. Riel DIN |  | Sí
| b. Bandejas metálicas |  | Sí
| c. Borneras |  | Sí
| d. Canaletas plásticas (cableado interno) |  | Sí
| e. Contacto auxiliar de puerta |  | Sí
| f. Tensión asignada c.a. | V | 127/220
| g. Interruptor miniatura para circuitos de c.c. |  | Sí
| h. Control de temperatura por termostato incluido |  | Sí
13 | Entrada/salida de cables a través de prensaestopas |  | Sí
14 | Piso con prensaestopas para pasar cables |  | Sí
15 | Barra, cables y accesorios de puesta a tierra |  | Sí
16 | Rack abatible |  | Sí
17 | Puerta con visor de vidrio templado |  | Sí
NOTA: El Oferente deberá de completar la columna ofrecido. Si no se suministra esta información se asumirá que no cumple el requisito. Adicionalmente, deberá referenciar el documento en el cual indica que cumple la especificación requerida

## FORM 11A Medidores
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - SUBESTACION CHIANTLA 230/69/13.8 KV SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES
| OFERENTE: |  | NUMERO DE OFERTA No.:
FORMULARIO 11A - MEDIDORES DE ENERGÍA MULTIFUNCIONALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | *
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | *
4 | Norma |  | IEC 60687 IEC 60688 IEC 62053-22 NCC-14
5 | Tipo de red |  | 3 fases 4H (V) 3 fases 4H (I)
6 | Frecuencia asignada | Hz | 60
7 | Número de elementos de medida |  | 4
8 | Medida de energía bi-direccional
| a) Líneas y salidas de transformación |  | Si
| b) Servicios auxiliares |  | Si
9 | Circuito de tensión en salidas de línea o transformación
| a) Tensión asignada (fase-fase) | V | 115
| b) Carga | VA | Indicar
10 | Circuito de tensión en servicios auxiliares
| a) Tensión asignada (fase-fase) | V | 127
| b) Carga | VA | Indicar
11 | Circuito de corriente salidas de línea y transformación
| a1) Corriente asignada | A | 1
| b) Carga, máxima | VA | Indicar
12 | Circuito de corriente servicios auxiliares
| a) Corriente asignada | A | Indicar
| b) Carga, máxima | VA | Indicar
13 | Indicadores de demanda máxima, miínima, promedio |  | Sí
14 | Clase de precisión
| a) Líneas y salidas de transformación |  | 0,2 S
| b) Servicios auxiliares |  | 0,5 S
15 | Montaje en bastidor de 482,6 mm (19 in) |  | Sí
16 | Panel local
| a) Número de dígitos (enteros/decimales) |  | >= 6
| b) Resolución para contadores de energía activa | MWh | <= 0,01
| c) Resolución para contadores de energía reactiva | Mvarh | <= 0,01
| d) Indicación de actividad de importación y exportación |  | Sí
17 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en d.c. | V | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 85-110
| c) Frecuencia | Hz | 60
| d) Carga | VA | Indicar
| e) Bloque de pruebas |  | Si
18 | Memoria RAM
| a) Batería de respaldo para memoria no volátil |  | Sí
| b) Tiempo de duración de la batería | Años | Indicar
19 | Calidad de Potencia
| a) Tasa de Muestro | Muestras/ Ciclo | 256
| b) Frecuencia de precisión | Hz | 0.005
20 | Memoria no volátil | kB | 500
21 | Medidas básicas
| a) Medida de tensión monofásica y trifásica | V | Si
| b) Medida de corriente monofásica y trifásica | A | Si
| c) Medida de factor de potencia monofásica y trifásica |  | Si
| d) Medida de potencia activa monofásica y trifásica | kW | Si
| e) Medida de potencia reactiva monofásica y trifásica | kvar | Si
| f) Medida de armónicos (hasta la compomente 21) para V, I |  | Si
| g) Tiempo en operación | h | Si
| h) Medida fasorial para Corrientes |  | Si
| i) Medida fasorial para tensiones |  | Si
| j) Secuencia de fases. |  | Si
22 | Precisión para los parámetros diferentes de energía | % | <= 0,5
23 | Puertos de comunicación
| a) Puerto serial para red local de contadores de energía |  | Sí
| b) Puerto óptico |  | Sí
| c) Protocolo por el puerto óptico |  | IEC 62056-21
| d) Puerto para red LAN |  | Si
| e) Velocidad de transmisión | bits/s | >= 38400
24 | Sincronización (clock)
| a) Sincronización vía GPS |  | Si
| b) Protocolo de sincronización |  | IRIG-B/SNTP
| c) Resolución | ms | 1
25 | Memoria (mínima) | MB | 10
26 | Autodiagnóstico | Sí
NOTA: El Oferente deberá de completar la columna ofrecido. Si no se suministra esta información se asumirá que no cumple el requisito. Adicionalmente, deberá referenciar el documento en el cual indica que cumple la especificación requerida
* El medidor (marca, modelo y presición) debe estar homologado por el AMM

## FORM 11A Sist de Control
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - SUBESTACION CHIANTLA 230/69/13.8 KV SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES
| OFERENTE: |  | NUMERO DE OFERTA No.:
FORMULARIO 11A - SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIÓN.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Normas |  | IEC 61850 IEC 60870-5-101 IEC 60870-5-104 IEC 61131-3 IEC 62439
5 | Disponibilidad total del sistema | % | > 99,985
6 | Disponibilidad individual | % | > 99,990
7 | Registro cronológico de eventos
| a) Precisión | ms | 1
| b) Resolución | ms | 1
8 | Tiempos de respuesta del sistema
a) Ejecución de comandos de control
| 1. Desde Nivel 1 | ms | < 400
| 2. Desde Nivel 2 | ms | <500
| 3. Desde Nivel 3 | ms | <1000
| b) Presentación de despliegues | ms | < 500
| c) Presentación de Alarmas y eventos | ms | < 1000
| d) Terminación de una solicitud | ms | < 800
| e) Tiempo de respuesta despliegues | ms | < 1000
| f) Ingreso de usuario en la estación de operación | ms | < 2000
g) Actualización de datos
| 1. En el Nivel 1 | ms | < 250
| 2. En el Nivel 2 | ms | < 500
| 3. En el interfaz hacia el Nivel 3 | ms | <750
9 | Condiciones climáticas (IEC 60870-2-2)
| a) Condiciones climáticas para almacenamiento (Tabla 1) |  | B2
| b) Condiciones climáticas para instalación (Tabla 1) |  | B2
| c) Condiciones climáticas para transporte (Tabla 2) |  | Ct2
10 | Condiciones mecánicas (IEC 60870-2-2)
| a) Condiciones mecánicas para transporte (Tabla 3) |  | Bm
| b) Condiciones mecánicas para almacenamiento (Tabla 3) |  | Bm
| c) Condiciones mecánicas para instalación (Tabla 3) |  | Bm
11 | Clase sísmica (IEC 60870-2-2) |  | S2
12 | Compatibilidad electromagnética (IEC 61000-4)
a) Descargas electrostáticas (Tabla 1 IEC 61000-4-2)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 3
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 4
b) Campo electromagnético radiado (Tabla 1 IEC 61000-4-3)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 2
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 3
c) Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (Tabla 1 IEC 61000-4-4)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 2
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 4
d) Onda de choque (Tabla 1 IEC 61000-4-5)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 2
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 4
e) Perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia (Tabla 1 IEC 61000-4-6)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 2
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 3
f) Campos magnéticos a frecuencia industrial (Tabla 1 y 2 IEC 61000-4-8)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 2
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 4
g) Inmunidad a campos magnéticos impulsionales (Tabla 1 IEC 61000-4-9)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 2
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 4
h) Inmunidad a campos magnéticos oscilatorios amortiguados (Tabla 1 IEC 61000-4-10)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 2
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 5
i) Inmunidad a ondas oscilatorias amortiguadas (Tabla 1 IEC 61000-4-12)
| • Equipos en sala de control |  | Nivel 2
| • Equipos en patio de la subestación |  | Nivel 3
13 | Clase de tensión de aislamiento (IEC 60870-2-1 Tabla 18) |  | Clase VW2
14 | Pesos y volúmenes de despacho
| a) Peso total para despacho del sistema completo | kN | Indicar
| b) Volumen total para despacho del sistema completo | m3 | Indicar
| c) Peso de la pieza más pesada para despacho | kN | Indicar
| d) Volumen de la pieza más grande para despacho | m3 | Indicar
| e) Dimensiones de la pieza más voluminosa para despacho (LxAXh) | m | Indicar
| f) Número de piezas de empaque del despacho |  | Indicar
15 | Lenguaje de Programación por bloques |  | IEC 61131-3
16 | Protocolo de comunicaciones entre niveles de control
a) Nivel 2- Nivel 2 (entre agentes u operadpres de RED)
• Numero mínimo de interfaces disponibles y equipadas
| b) Nivel 2- Nivel 3 (Centro de control "2") |  | IEC 60870-5-104 Slave
| • Numero mínimo de interfaces disponibles y equipadas |  | 4
17 | Protocolo de comunicaciones entre equipos Nivel 2 |  | IEC 61850
18 | Protocolo de comunicaciones Nivel 1- Nivel 2 |  | IEC 61850
19 | Protocolos de integración con IEDs de subestación
| a) Con las protecciones |  | IEC 61850
b) Con los medidores multifuncionales
| c) Con las unidades de control (Controladores Bahía) |  | IEC 61850
| d) Con el regulador de tensión numérico |  | IEC 61850
| e) Con otros IEDs |  | IEC 61850 &SNMP (MIBs)
| f) Mensajería instantánea entre IEDs Nivel 1 |  | GOOSE
| g) Tiempo de retardo mensajería GOOSE | ms | <= 2
20 | Precisión de la medida
| a) Tensión | % | < 0,5
| b) Corriente | % | < 0,5
| c) Potencia activa | % | < 0,5
| d) Potencia reactiva | % | < 0,5
21 | Vida útil del sistema | Años | > 15
22 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
UI NIVEL 2: Sistema de procesamiento Nivel 2 - CPU
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Tensión auxiliar
| • Tensión asignada | VCC | 125
| • Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| • Frecuencia asignada | Hz | 60
| • Carga | VA | Indicar
5 | Sistema operativo
| a) Procesador |  | > 3.2 GHz
| b) Memoria RAM | GB | 8
| c) HDD1 y HDD2 | GB | 500 c/u
| d) Arreglo de Discos |  | RAID
| e) Sistema Operativo |  | Indicar
| f) Tarjeta de red Ethernet 10/100 Mbps |  | Redundante
| g) Lógicas para control de autoridad |  | Si
| h) Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | 50000
6 | Monitor de video
| a) Fabricante |  | Indicar
| b) País |  | Indicar
| c) Referencia |  | Indicar
| d) Tecnología |  | LED
d) Tensión auxiliar
| • Tensión asignada | VCC | 125
| • Frecuencia asignada | Hz | 60
| • Carga | VA | Indicar
e) Características
| • Tamaño de la pantalla | Pulg. | > 21
| • Resolución | Pixels | >1920 x 1440
| • Tamaño del pixel (dot pitch) | mm | < 0.25
| • Pantalla antideslumbrante |  | Si
| f) Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | > 50000
7 | Tipo de dispositivo apuntador |  | Mouse
8 | Teclado alfanumérico estándar |  | Sí
9 | Unidad de almacenamiento masivo
| a) Fabricante |  | Indicar
| b) País |  | Indicar
| c) Referencia |  | Indicar
| d) Tipo (tecnología) |  | DVD-RW
| e) Capacidad de almacenamiento | MB
| f) Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | >50000
UNIDAD REFERENCIA DE TIEMPO
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| a) Margen de tensión para operación | % | 80-110
| b) Consumo | W | Indicar
5 | Señal de sincronismo por satélite |  | GPS
6 | Precisión de las señales de salida | ns | >500
7 | Estabilidad del reloj interno sin señal externa | ppm | < 1
8 | Despliegue local de la hora y de localización |  | Si
9 | Indicación local y remota de fallas |  | Sí
10 | Señales de salida
| a) DCF 77 (Conector BNC) |  | Si
| b) IRIG-B |  | Si
| c) SNTP |  | Si
| d) Pulso por segundo 10MHz (conector BNC) |  | Si
| e) Pulso por minuto |  | Si
| f) IEEE 1588 PTP V2 |  | Si
11 | Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | 50000
UNIDAD CENTRAL DE SUBESTACIÓN (GATEWAY)
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | Referencia |  | Indicar
3 | Tipo |  | Industrial
4 | Modo de operación |  | Redundancia Física
| Redundancia |  | Seleccionable Hot-Hot Hot-Stand by
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| b) Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| c) Carga | VA | Indicar
6 | Función de Gateway
| Incluido en el controlador de subestación (Si/No) |  | Si
7 | Comunicación remota SCADA Centro de Control
| a) Protocolo IEC 60870-5-104 |  | Si
| b) Número de puertos |  | Redundante
| c) Velocidad | MB | 100/1000 Auto
8 | Conexión con la red de datos del SAS *
| a) Protocolo IEC 61850 (TCP/IP) |  | Sí
| b) Tipo de puerto (eléctrico/óptico) |  | Eléctrico RJ45
| c) Velocidad | Mb/s | >=100
| b) Número de puertos |  | 3
9 | Funciones de Vigilancia/ Monitoreo integradas y parametrizables
| a) Watchdog (Temperatura Interna) |  | Si
| b) Contador de horas de funcionamiento |  | Si
| c) Estado de Discos Duros |  | Si
| d) Estado del sistema Heart beat |  | Si
| e) Registro Automático programable de eventos y mensajes |  | Si
| f) Registro y reporte automático de alarmas |  | Si
10 | Slots para tarjetas de ampliación | PCI | >5
11 | Puertos
| a) Ethernet |  | 3
| b) USB |  | >4
| c) Serie V.24 Conector macho sub D de 9 pines |  | >2
| d) VGA |  | Si
| e) DVI |  | Si
| f) Teclado - Ratón |  | USB
12 | LEDs de estado
| a) Power |  | Si
| b) HDD1 - HDD2 Estado arreglos RAID |  | Si
| c) Ethernet (Estado) |  | Si
| d) Watchdog |  | Si
13 | Unidad de almacenamiento masivo
| DVD-RW 16x |  | Si
14 | Grado de protección |  | IP41
15 | Protección contra polvo (IEC 60529)
| a) Clase de filtro |  | G2 EN 779
| b) Retención para partículas > 0,5 mm | % | > 99
16 | Memoria principal
| a) Slots mínimos |  | 3
| b) capacidad mínima por slot | GB | 8
| c) Tipo Mínimo |  | DDRxxx SDRAM
17 | Interface Grafica
| a) Controlador |  | SI
| b) Memoria gráfica independiente | MB | > 128
| c) Resolución | a 60 Hz | 1600 x 1200
| d) Color | Bits | 32
18 | Audio |  | Integrado al monitor
19 | Seguridad
| a) Clase de protección según IEC 61140 |  | I
| b) Disposiciones de seguridad |  | IEC 60950 -1 EN 60950 - 1 UL 60950 - 1
20 | HDD Capacidad | GB | >500
| Configuración de discos |  | RAID
| Numero de discos |  | 2
21 | Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | 50000
SWITCHES RED DATOS ADMINISTRABLES (Este formulario debe ser diligenciado para cada tipo o referencia de switch)
1 | Fabricante |  | INDICAR
2 | Referencia |  | RSG2100, RS910, RS900
3 | Norma |  | IEC 61850-3 IEEE 1613 IEC 62439
4 | Tipo |  | Administrable
| a) Alto Rendimiento |  | Si
| b) Ambiente Subestaciones |  | Si
| c) Alta Seguridad |  | Si
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| b) Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| c) Carga | VA | Indicar
| d) Fuente de alimentación |  | Redundante
6 | Protocolo de comunicación |  | Ethernet
7 | Velocidad | Mb/s | 100/1000
8 | Cantidad de puertos de fibra óptica |  | 6(1310NM) / 1 (850nm 500m)
9 | Cantidad de puertos para cable UTP |  | 12
10 | Funciones Principales
| a) Manejo de tráfico TCP/IP |  | SI
| b) Manejo de prioridades, según norma IEEE 802.1p |  | SI
| c) Soporte de VLAN, según norma IEEE 802.1q |  | SI
| d) Soporte de Link Aggregation IEEE802,3AD |  | SI
| e) Señalización de falla de suiche con Watch-Dog y SNMP |  | SI
| f) Spanning Tree, según norma IEEE 803w |  | SI
| g) Implementación de Túneles |  | SI
| h) Implementación de Túneles Especializados en Mensajeria GOOSE |  | SI
| i) Autenticación 802,1X |  | SI
| j) Implementación RSTP |  | SI
| k) Implementación Filtrado Multicast |  | SI
| l) Compatibilidad con IEC 62439-3 |  | SI
| m) Detección de intrusos |  | SI
| n) SNTP |  | Si
| o) Event Log |  | Si
| p) Alarm Log |  | Si
| q) Web Server |  | Si
| r) HTTPS |  | Si
| s) High Avaiilability |  | Si
| t) Port Mirroring |  | Si
| u) Manejo de redundancia – re-enrutamiento |  | SI
| v) Reportes de alarmas y falla configurable |  | SI
11 | Supervisión y gestión
| a) Protocolo |  | TFTP
SI
SSH v2
CLI
RADIUS
SNMP v3
| b) Gestión,supervisión y reporte al sistema de control: Login, Logout, cambio de parametros y creacion de nuevos usuarios y perfiles de acceso. |  | Si
12 | Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | >50000
FIREWALL\ROUTERS ADMINISTRABLES (Este formulario debe ser diligenciado para cada tipo o referencia)
1 | Fabricante |  | INDICAR
2 | Referencia |  | RX1500
3 | Estandar |  | IEC61850-3 IEEE1613
4 | Tipo
| a) Alto Rendimiento |  | Si
| b) Ambiente Subestaciones |  | Si
| c) Alta Seguridad |  | Si
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | V | 125
| b) Fuente de alimentación |  | Redundante
| c) Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| d) Carga | VA
6 | Caracteristicas Físicas
| a) Grado de protección IEC 60529 |  | IP4X
| b) Tipo de Montaje |  | Rack
| c) Partes Móviles |  | No
| d) Puertos eléctricos 100 Base TX |  | 18
| e) Puertos ópticos multimodo LC 100 Base FX |  | 1 ****
7 | Especificaciones para Capa 2:
| a) Fucionalidad de Switch |  | Si
| b) Link Aggregation |  | IEEE802.3AD
| c) VLAN & Trunking |  | IEEE802.1Q
| c) Calidad de Servicio |  | IEEE802.1P
| d) Túneles |  | L2TP
| d) Túneles para mensajes GOOSE |  | Si
| e) Filtrado de Multicast |  | Si
8 | Redundancia en red
| a) RSTP |  | IEEE802.1W
| b) Compatible con IEC 62439-3 |  | PRP
9 | Especificaciones para Capa 3:
| a) Fucionalidad de Router |  | Si
| b) Enrutamiento |  | BGP (Opcional)
RIP
OSPF
| c) Trasnporte de Datos |  | MPLS
| d) Redundancia de gateway |  | VRRP
| e) DHCP |  | Si
| f) NAT |  | Si
| f) Port Forwarding |  | Si
10 | Seguridad
| a) Stateful Firewall |  | Si
| b) VPN |  | Si
| c) IPSEC |  | Si
| d) IPS (Intrusion Preventios System) |  | Si
| e) User Authentication+B24 |  | Si
| Virtual Domains & High Avaiilability |  | Si
| f) Antivirus |  | Si
| g) Antispan |  | Si
| h) Resguardo contra Spoofing |  | Si
11 | Otras Funcionalidades
| a) SNTP |  | Si
| b) Event Log |  | Si
| c) Alarm Log |  | Si
| d) Web Server |  | Si
| e) HTTPS |  | Si
| f) High Avaiilability |  | Si
| g) Web Filtering |  | Si
| h) Traffic Shaping |  | Si
| i) Networking/Routing |  | Si
| j) Managment/Administration |  | Si
| k) Port Mirroring |  | Si
| l) Logging |  | Si
12 | Supervisión y gestión
| a) Protocolo |  | TFTP
Telnet
SSH v2
CLI
RADIUS
SNMP v3
| b) Gestión,supervisión y reporte al sistema de control: Login, Logout, cambio de parametros y creacion de nuevos usuarios y perfiles de acceso. |  | Si
13 | Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | >50000
CONTROLADORES DE CAMPO
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | Referencia |  | Indicar
3 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| b) Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| c) Carga | VA | Indicar
4 | Display grafico tipo LCD (IHM local) |  | SI
5 | Sincronización externa de la hora |  | Seleccionable SNTP IRIG-B IEEE 1588
6 | Conexión con la red de datos del SAS
| a) Protocolo IEC 61850 (TCP/IP) |  | SI
| b) Número de puertos |  | 2
| c) Velocidad | Mb/s | >=100
| d) Tipo de interfaz físico |  | Optico (IEC 62439-HSR) Eléctrico(IEC62439-PRP)
7 | Entradas binarias
| a) Tipo de entrada |  | Optoacoplador
| b) Tensión asignada | Vcc | 125
| c) Marcación de tiempo directamente en módulo de entrada |  | Si
| d) Resolución de la marcación de tiempo | ms | ≤ 1
| e) Cantidad de entradas |  | ***
8 | Salidas binarias
| a) Tipo de salida |  | Relé
| b) Tensión asignada | Vcc | 125
| c) Capacidad de conmutación de corriente a la tensión asignada | A | ≥ 5
| d) Cantidad de salidas |  | ***
9 | Entradas análogas de tensión
| a) Tensión asignada (Fase-Fase) | V | 115
| b) Frecuencia asignada | Hz | 60
| c) Carga | VA
| d) Cantidad de entradas (canales) |  | ***
10 | Entradas análogas de corriente
| a) Corriente asignada | A | 1
| b) Frecuencia asignada | Hz | 60
| c) Carga | VA
| d) Cantidad de entradas |  | ***
| e) Número de bits de la conversión A/D | bits | >= 12
11 | Entradas análogas de temperatura, voltaje o corriente DC
| a) Corriente asignada | A | 0 - 20 mA
| b) Cantidad de entradas |  | Según Diseño
12 | Clase de precisión para todas las medidas análogas | % | ≤ 0,5
13 | Memoria y programación
| Memoria RAM | MB | Indicar
| Memoria ROM | MB | Indicar
| Norma para lenguaje de programación lógicas |  | IEC 61131-3
| Lógicas PLC - CFC |  | SI
| Velocidad de procesamiento para lógicas | ms | <=4ms
14 | Tiempo de ciclo | ms/kinstrucciones | Indicar
15 | Puerto serial para conexión con un PC portátil o Terminal de prueba y programación |  | Si
16 | Vida útil | Años | > 15
17 | Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | 50000
ELEMENTOS DE INTERFAZ
1 | Relés auxiliares
| a) Fabricante |  | Indicar
| b) Referencia |  | Indicar
| c) Tensión auxiliar |  | Indicar
| • Tensión asignada | Vcc | 125
| • Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| • Carga | VA | Indicar
| • Tiempo de conmutación | ms | ≤ 10
| • Capacidad de conmutación de corriente a la tensión asignada | A | ≥ 2
2 | Optoacopladores
| a) Fabricante |  | Indicar
| b) Referencia |  | Indicar
| c) Tensión auxiliar |  | Indicar
| • Tensión asignada | Vcc | 125
| • Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| • Carga | VA | Indicar
| • Tiempo de conmutación | ms | ≤ 1
| • Capacidad de conmutación de corriente a la tensión asignada | A | Indicar
COMUNICACIÓN NIVEL 1 - NIVEL 2: CABLE DE RED DE FIBRA OPTICA
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Normas |  | IEC 60793 IEC 60794
5 | Tipo de fibra |  | Multimodo
6 | Cable completamente dieléctrico |  | Si
7 | Número de fibras ópticas |  | Según arquitectura ****
8 | Radio mínimo de curvatura | mm | Indicar
9 | Retardo al fuego |  | Si
10 | Peso del cable | kg/m
11 | Diámetro exterior máximo del cable | mm | 12
12 | Porcentaje de holgura de la fibra óptica con respecto a la longitud del cable | % | Indicar
13 | Tensión última de rotura TUR | N | Indicar
14 | Fuerza de tracción máxima durante la instalación | N | Indicar
15 | Fuerza de tracción máxima en servicio permanente | N | Indicar
16 | Fuerza máxima de compresión | N/cm | Indicar
17 | Módulo de elasticidad | kg/mm2 | Indicar
18 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
SOFTWARE (Considerar lo indicado en el documento ANEXO 3A Especificaciones técnicas control, protección, medida y comunicación)
1 | Sistema operativo |  | Indicar
2 | Programas de autosupervisión y autodiagnóstico |  | Sí (Describir)
3 | Programas para el manejo y generación de despliegues |  | Sí (Describir)
4 | Software de comunicaciones (Simulador de protocolos) Incluye hardware |  | Sí (Describir)
5 | Supervisión de la red de área local (Incluye hardware) |  | Sí (Describir)
6 | Software de aplicación |  | Sí (Describir)
a) Configuración
| Configuración equipos de control Nivel 1 (Controladores) |  | Indicar
| Configuración equipos de Protección |  | Indicar
| Configuración equipos de Comunicaciones (Switches, Routers, Firewall) |  | Indicar
| Configuración equipos de control Nivel 2 Controlador de subestación |  | Indicar
| Configuración equipos de control Nivel 2 Gateway |  | Indicar
| Configuración equipos de control Nivel 2 UI o IHM |  | Indicar
b) Operación on line del sistema
| Operación "On line" control Nivel 2 Controlador de subestación |  | Indicar
| Operación "On line" control Nivel 2 Gateway |  | Indicar
| Operación "On line" control Nivel 2 UI o IHM |  | Indicar
Operación "On line" Comunicaciones (Switches, Routers, Firewall)
ESTACIÓN DE GESTIÓN (INGENIERIA) LOCAL
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Norma |  | Indicar
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente contínua | V | 125
| b) Frecuencia asignada | Hz | 60
6 | Acceso y funciones de gestión desde la red corporativa |  | Sí
7 | Funciones de gestión mínimas
| a) Consulta de información |  | Sí
| b) Parametrización |  | Sí
| c) Niveles de seguridad |  | Sí
8 | Sistema operativo |  | Indicar
9 | Dimensión monitor
| • Tamaño de la pantalla | Pulg. | > 21
| • Resolución | Pixels | >1920 x 1440
| • Tamaño del pixel (dot pitch) | mm | < 0.25
| • Pantalla antideslumbrante |  | Si
| f) Tiempo promedio a la falla (MTTF) | h | 50000
10 | Teclado / mouse |  | Sí
11 | Procesador |  | > 3.2 GHz
12 | Puertos de comunicaciones |  | Sí
13 | Tarjeta Ethernet |  | Sí
14 | Programas para gestión remota de la red de protecciones y registro de fallas |  | Sí
15 | Interfaces de comunicaciones |  | Sí
16 | Conexión con relés en fibra óptica |  | Sí
17 | Número máximo de protecciones en la red |  | 50
18 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
NOTA: El Oferente deberá de completar la columna ofrecido. Si no se suministra esta información se asumirá que no cumple el requisito. Adicionalmente, deberá referenciar el documento en el cual indica que cumple la especificación requerida
** La cantidad de puertos para todos los Switch, Firewall/Router deben estar dimensionados para soportar la capacidad de expansión de los campos futuros de la subestación, más 2 reservas
*** La cantidad de entradas, salidas y modulos análogos debe estar acorde con el documento ANEXO 3A Especificaciones técnicas control, protección, medida y comunicación.
**** La fibra optica a instalar entre edificio y/o casetas deberá disponer por cada conexión de un par de reserva conectorizada.

## FORM 11A Protecciones
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - SUBESTACION CHIANTLA 230/69/13.8 KV SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES
| OFERENTE: |  | NUMERO DE OFERTA No.:
FORMULARIO 11A - PROTECCIONES
PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE LÍNEA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Norma |  | IEC 60255
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente continua | V | 125
| b) Margen de tensión para operación | % | 80-110
| c) Carga en supervisión | VA | Indicar
| d) Carga en operación | VA | Indicar
6 | Circuito de corriente
| a1) Corriente asignada | A | 1
| b) Carga a corriente nominal | VA | < 1
| c) Capacidad de sobrecarga como factor de In durante 1 s | VA | >= 30
| d) Número de canales análogos requeridos |  | ***
7 | Circuito de tensión
| a) Tensión asignada (fase a tierra) | V | 115/√ᴣ
| b) Carga a tensión nominal | VA | < 1
| c) Número de canales análogos requeridos |  | ***
8 | Posibilidad de procesamiento matemático interno vía software de las entradas análogas |  | Sí
9 | Frecuencia asignada | Hz | 60
10 | Automonitoreo continuo |  | Sí
11 | Comunicación
| a) Red de Comunicación al SAS |  | Sí
| - Protocolo utilizado |  | IEC 61850
| - Interfaz |  | Optico (IEC 62439-HSR) Eléctrico(IEC62439-PRP)
| - Tipo de Conector |  | ST
| b) Red de comunicaciones al sistema de Gestión de Protecciones |  | Sí
| - Protocolo |  | TCP/IP
| - Interfaz |  | Fibra óptica multimodo
| - Tipo de Conector |  | Indicar
| c) Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  | Sí
| - Protocolo utilizado a través de puerto |  | IRIG-B
| - Protocolo utilizado a través de red |  | IRIG-B Principal SNTP Respaldo
| d) Interfaz de comunicación serial frontal |  | Sí
| e) Interfaz de comunicación espalda-espalda (principal) |  | Sí
| f) Interfaz de comunicación C37.94 (respaldo) |  | Si
12 | Tecnología |  | Numérica
13 | Entradas y salidas digitales
| a) Número mínimo de entradas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| - Tensión asignada entradas digitales | Vcc | 125
| b) Número mínimo de salidas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| - Capacidad de maniobra de corrientes inductivas | A | 5
| - Soportabilidad de tensión de los contactos | Vcc | 250
14 | Localizador de fallas
| a) Localización de falla independiente por equipo |  | Si
| Error en la medida (excepto fallas por alta impedancia) | % | < 3
| Despliegues automáticos en pantalla de la localización de la falla |  | Si
| b) Algoritmo localización de falla asistida con extremo remoto cuando las protecciones son del mismo fabricante (excepto fallas por alta impedancia) |  | Sí
| Error en la medida | % | < 1
| Despliegues automáticos en pantalla de la localización de la falla |  | Si
15 | Registro de fallas (osciloperturbografía)
| a) Frecuencia de muestreo | Hz | >1250
| b) Número mínimo de eventos (3 seg c/u) |  | 10
16 | Estampa de tiempo mínima para el reporte de eventos | ms | 1
17 | Funciones mínimas incluidas:
| a) Función de diferencial de línea |  | Sí
| b) Función de distancia |  | Sí
| c) Función de sobrecorriente direccional |  | Sí
| d) Función de recierre |  | Sí
| e) Función de verificación de sincronismo para cierre manual |  | Sí
| f) Función de verificación de sincronismo para recierre |  | Sí
| g) Función de falla interruptor |  | Si
| h) Función aceleración de disparos por 85 (recepción y/o envío) |  | Si
| i) Función de sobre y baja tensión |  | Sí
| j) Función falla fusible |  | Si
| k) Función ausencia de tensión |  | Si
l) Funciones complementarias:
| - Función de sobrecarga |  | Si
| - Cierre en falla (SOTF) |  | Si
| - Tramo de línea (STUB) |  | Si
| - Función de lógicas programables |  | Si
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
18 | Cumplimiento de la Norma |  | IEC60529
19 | Grado de Protección |  | IP 51
| Tipo de Montaje |  | Rack
20 | Dimensiones
| - Alto | mm | Indicar
| - Ancho | mm | Indicar
| - Profundidad | mm | Indicar
21 | MTBF | horas | 50000
FUNCIÓN DE DISTANCIA
22 | Cantidad de zonas
| a) Hacia adelante |  | 3
| b) Hacia atrás |  | 1
| c) Zona de bloqueo por oscilación de potencia rodeando todas las zonas |  | 1
23 | Tiempo de operación máximo (con falla al 80% del ajuste) | Ciclos | <=1
24 | Tiempo de operación (Relés rápidos) | ms | <15
25 | Margen de ajuste de la zona 1 Rangos mínimos
| - Alcance reactivo | ohm | 0.1-100
| - Alcance resistivo | ohm | 0.1-130
| - Temporizador | s | 0 - 10
| - Pasos máximos de ajuste temporizador | ms | 10
26 | Tiempo para detectar una falla evolutiva | ms | < 100
27 | Esquemas de teleprotección incluidos
| a) Sobrealcance permisivo (POTT) |  | Sí
| b) Subalcance permisivo (PUTT) |  | Sí
| c) Disparo directo transferido (DDT) |  | Sí
| d) Emisión de los permisivos de distancia independientes de los permisivos de sobrecorriente direccional para los esquemas de teleprotección |  | Sí
| e) Esquemas fuente débil (WEAK INFEED) con selección de fase y activada por señal permisiva POTT |  | Sí
28 | Disparo monopolar |  | Sí
29 | Bloqueo por detección de oscilación de potencia |  | Sí
30 | Disparo por detección de oscilación de potencia |  | Sí
31 | Lógica de falla fusible: |  | Sí
| a) Entrada para supervisión circuito secundario de tensión (MCB) |  | Sí
| b) Lógica de detección de pérdida de potencial |  | Sí
32 | Lógica de cierre en falla |  | Sí
33 | Lógica de fuente débil |  | Sí
34 | Lógica de inversión de corrientes en circuitos paralelos |  | Sí
35 | Lógica de eco |  | Sí
36 | Protección tramo de línea |  | Sí
37 | Lógica de bloqueo o disparo por oscilación de potencia |  | Sí
38 | Supervisión Circuito Secundario de tensión. |  | Sí
FUNCIÓN SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL
39 | Protección de sobrecorriente direccional a tierra incluida |  | Sí
40 | Función para disparo por sobrecorriente direccional en esquema de comparación direccional con selección de fase y arranque al recierre |  | Sí
| a) Rango mínimo de ajuste de sobrecorriente | A | 0.05 a 4
| b) Resolución de ajuste | A | <= 0.01
| c) Tiempo de operación | s | 0 - 10
| d) Polarización seleccionable |  | I2, I0 V2 , V0
41 | Función para disparo definitivo por sobrecorriente direccional |  | Sí
| a) Curva de sobrecorriente tipo IEC y ANSI |  | Sí
| b) Rango de tiempo adicional a la curva IEC ajustable | s | 0 - 2
| a) Resolución de ajuste | s | <= 0.1
FUNCIÓN DIFERENCIAL DE LÍNEA
42 | Función diferencial |  | Si
| a) Velocidad de transmisión | kBit\s | >=512
b) Máxima atenuación
| • Distancias menores a 2km | dB | 10
| • Distancias menores a 100km | dB | 30
| c) Tiempo máximo de transmisión | ms | 30
| d) Diferencia máxima tiempo de transmisión | ms | 30
| e) Seguridad de transmisión |  | CRC 32
f) Corriente diferencial
| • Etapa 1 | A | 20
| • Etapa 2 | A | 80
| • Delay Disparo función diferencial | s | 0.00 a 60
| g) Tolerancia In Para 2 terminales | % | 1
FUNCIONES DE RECIERRE Y VERIFICACIÓN DE SINCRONISMO
43 | Función de recierre:
a) Programas de recierre
| Programa 1: 1f + 3f: Recierre monopolar para fallas monofásicas y recierre tripolar para fallas polifásicas |  | Sí
| Programa 2: 1f: Recierre monopolar para fallas monofásicas y disparo definitivo para fallas polifásicas |  | Sí
| Programa 3: 3f: Disparo y recierre tripolar para todo tipo de fallas |  | Sí
| Programa 4: OFF: Disparo definitivo para todo tipo de fallas |  | Sí
b) Margen de ajuste de tiempos
| Tiempo muerto para recierre monopolar | s | 0.01 - 2
| Tiempo muerto para recierre tripolar | s | 0.01 - 2
| Tiempo de reclamo | s | 1 - 600
c) Contadores de operación recierre
| Para recierre monopolar |  | Sí
| Para recierre tripolar |  | Sí
| d) Detección y operación correcta ante fallas evolutivas |  | Sí
| e) Bloqueo al recierre para cierres manuales |  | Sí
| f) Bloqueo al recierre por disparo definitivo |  | Sí
| g) Bloqueo al recierre por indisponibilidad del interruptor |  | Sí
| h) Bloqueo al recierre por interruptor abierto |  | Sí
i) Requerimientos para configuración Interruptor y medio
| Función Maestro - Seguidor para doble interruptor mediante lógicas internas |  | Propio del relé
| Funciones configurables para hacer otras lógicas |  | Sí
j) Lógica de interruptor maestro-seguidor
| Contador de operaciones por interruptor |  | Si
| Interruptor maestro seleccionable (Sí/No) |  | Si
| Recierre simultáneo (Sí/No) |  | Si
| Recierre secuencial |  | Si
| Temporizador interruptor seguidor |  | Si
44 | Función de verificación de sincronismo:
a) Márgenes de ajuste rangos mínimos
| Deslizamientos de frecuencia | mHz | 0 - 1000
| Pasos de ajuste rangos máximo | mHz | 5
| Diferencia de ángulo | Grados | 5 - 80
| Pasos de ajuste diferencia de ángulo | Grados | 1
| Diferencia de tensión | % | 2 - 50
| Ajustes independientes |  | Sí
| Umbral de presencia de tensión | % | 60 - 100
| Umbral de ausencia de tensión | % | 10 - 50
| Tiempo verificación sincronismo | ms | 50 - 5000
| b) Tiempo máximo de proceso | ms | 50
c) Modos de operación
| Tensión rodante y entrante presentes |  | Sí
| Tensión entrante ausente y rodante presente |  | Sí
| Tensión rodante ausente y entrante presente |  | Sí
| Tensión rodante y entrante ausentes |  | Sí
| d) Función de verificación de sincronismo para cierre manual |  | Sí
| e) Función de verificación de sincronismo para recierre automático |  | Sí
| f) Ajustes de verificación de sincronismo independientes para cierre manual y para recierre automático |  | Sí
| g) Verificación de presencia de tensión en dos fases de la señal entrante para detectar condición de línea viva. |  | Sí
| h) Verificación permanente de sincronismo |  | Sí
i) Requerimientos para configuración Interruptor y medio:
| Número de unidades de sincronismo |  | 2
| Número de entradas de tensión simultáneas para selección interna (Doble elemento de sincronismo) para doble interruptor |  | ***
FUNCIÓN FALLA INTERRUPTOR
45 | a) Márgenes de ajuste - rangos mínimos
| Sobrecorriente (In) | p.u. | 0,05 - 1,5
| Tiempo operación etapa 0 |  | Instantáneo
| Temporizador etapa 1 | ms | 0,05 - 10
| Temporizador etapa 2 | ms | 0 - 400
| b) Tiempo de reposición | ms | Indicar
| c) Operación seleccionable por posición del interruptor y/o corriente |  | Si
FUNCIÓN DE SOBRE Y BAJA TENSIÓN
45 | Función de sobretensión:
| a) Número etapas independientes de operación |  | 2
| b) Número etapas temporizadas |  | 2
| c) Característica de funcionamiento de todas las etapas |  | Definida e Inversa
| d) Tiempos de operación – rango mínimo | s | 0 - 120
| e) Margen de ajuste sobretensión | % | 100-150
| f) Rango de tiempo de operación mínimo ajustable | s | 0 - 60
| g) Disparo monopolar y/o tripolar configurable |  | Si
| h) Ajuste por pasos | s | <= 0,1
46 | Función de baja tensión:
| a) Número etapas independientes de operación |  | 2
| b) Número etapas temporizadas |  | 2
| c) Característica de funcionamiento de todas las etapas |  | Definido
| d) Margen de ajuste baja tensión | % | 10 - 40
| e) Disparo monopolar y/o tripolar configurable |  | Si
| f) Rango de tiempo de operación mínimo ajustable | s | 0 - 60
| g) Ajuste por pasos | s | <=0,1
47 | Elementos de actuación trifásicos y monofásicos para detección de fase-fase y fase-tierra |  | Sí
OTROS REQUERIMIENTOS
48 | Contactos libres de potencial adicionales de disparo por fase, teniendo en cuenta que son dos interruptores independientes por cada derivación |  | Sí
49 | Para la función de recierre, el comando de recierre independiente para cada interruptor, con lógica Maestro-Seguidor o la programable por el usuario. |  | Sí
50 | Disparo definitivo por lógica de protección “tramo de línea”. |  | Sí
FIRMWARE Y SOFTWARE
51 | Indicar la versión y la fecha de emisión del Software y Firmware. | Versión /Fecha | Indicar
52 | Para gestión de los relés, el software se puede instalar en un PC configurado en idioma español y con S.O. Windows. |  | Sí
53 | Requerimientos Aplicables a la función distancia:
| a) Funcionamiento correcto de la lógica de pérdida de potencial LOP sólo para condiciones de falla de pérdida real de tensión secundaria |  | Sí
| b) No debe generar disparos trifásicos por fallas monofásicas a menos que sea previamente seleccionada a través de los ajustes o por el selector de recierre.. |  | Sí
| c) No debe presentar operaciones indeseadas en particular por inversión de corrientes o con la selección de fases para fallas multicircuito o multifásicas. |  | Sí
| d) Se requiere activación instantánea de los elementos de bloqueo de las funciones que involucran tensión ante pérdida de potencial secundario, falla/apertura de fusibles o MCB (contacto auxiliar). |  | Sí
| e) Debe funcionar correctamente la lógica implementada de disparo selectivo por fase al interruptor, sin ocasionar malas operaciones del esquema de protecciones asociadas al circuito (No debe presentar retardos en la señal de disparo). |  | Sí
| f) El relé debe disparar tripolar ante fallas a tierra simultáneas en dos fases diferentes, incluso para fallas de alta impedancia. |  | Sí
| g) Deben tener canal independiente de teleprotección para las funciones 21 y 67N |  | Sí
PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Tipo |  | Distribuida
5 | Norma |  | IEC 60255
6 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente continua | V | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
| c) Carga en supervisión | VA | Indicar
| d) Carga en operación | VA | Indicar
7 | Circuito de corriente
| a) Corriente asignada | A | 1
| b) Carga a corriente nominal | VA | Indicar
| c) Capacidad de sobrecarga como factor de In durante 1 s | VA | >= 30
8 | Posibilidad de procesamiento matemático interno vía software de las entradas análogas |  | Sí
9 | Frecuencia asignada | Hz | 60
10 | Protección de Falla Terminal |  | Si
11 | Protección de Zona muerta |  | Si
12 | Automonitoreo continuo |  | Sí
13 | Comunicación
| a) Comunicación LAN al SAS |  | Sí
| Protocolo utilizado |  | IEC 61850
| Interfaz |  | Optico (IEC 62439-HSR) Eléctrico(IEC62439-PRP)
| Tipo de Conector |  | ST
| b) Comunicación al sistema de Gestión de Protecciones |  | Sí
| Protocolo |  | TCP\IP
| Interfaz |  | Indicar
| Tipo de Conector |  | Indicar
| c) Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  | Sí
| Protocolo utilizado a través de puerto |  | SNTP
| Protocolo utilizado a través de red |  | Seleccionable SNTP IRIG-B IEEE 1588
| d) Interfaz de comunicación serial frontal |  | Sí
14 | Numero de circuitos que pueden ser conectados |  | 24
15 | Tecnología |  | Numérica
16 | Registro de fallas
| Osciloperturgrafía |  | Sí
| a) Frecuencia de muestreo | Hz | >1250
| b) Número mínimo de eventos (3 seg c/u) |  | 10
17 | Resolución Estampa de tiempo mínima para el reporte de eventos | ms | 1
18 | Funciones incluidas:
| a) Función de diferencial de Barras |  | Sí
| b) Función de Protección de Falla interruptor |  | Sí
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
19 | Cumplimiento de la Norma |  | IEC60529
20 | Grado de Protección |  | IP 51
| Tipo de Montaje |  | Rack
21 | Dimensiones
| Alto | mm | Indicar
| Ancho | mm | Indicar
| Profundidad | mm | Indicar
22 | Conectores para las señales digitales con un mínimo de 2 cables de 2.5 mm2 por punto |  | Sí
23 | Conectores para las señales de corriente y tensión con un mínimo de 2 cables de 2.5 mm2 por punto |  | Sí
24 | MTBF | horas | 50000
UNIDAD DE ADQUISICIÓN (87B Y 50BF)
25 | Principio de operación |  | Porcentual
26 | Tiempo máximo de operación | ms | 10
27 | Número mínimo de circuitos que pueden ser conectados (3fases + N) |  | 1
28 | Supervisión circuitos de corriente |  | Sí
29 | Función falla interruptor tres etapas incluida en unidades de adquisición
a) Márgenes de ajuste - rangos mínimos
| Sobrecorriente (In) | p.u. | 0,05 - 1,5
| Tiempo operación etapa 0 |  | Instantáneo
| Temporizador etapa 1 | ms | 0,05 - 10
| Temporizador etapa 2 | ms | 0 - 400
| b) Tiempo de reposición | ms | Indicar
| c) Operación seleccionable por posición del interruptor y/o corriente |  | Si
30 | Restricción de armónicos segundo y quinto |  | Sí
31 | Entradas y salidas digitales
| a) Número mínimo de entradas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| Tensión asignada entradas digitales | Vcc | 125
| b) Número mínimo de salidas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| Capacidad de maniobra de corrientes inductivas | A | 5
| Soportabilidad de tensión de los contactos | Vcc | 250
FIRMWARE Y SOFTWARE
31 | Indicar la versión y la fecha de emisión del Software y Firmware. | Versión /Fecha | Indicar
32 | Para gestión de los relés, el software se puede instalar en un PC configurado en idioma español y con S.O. Windows. |  | Sí
CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS
33 | Fabricante |  | Indicar
34 | País |  | Indicar
35 | Referencia |  | Indicar
36 | Norma |  | ITU-T G.652
37 | Material/tipo |  | Dieléctrico
38 | Tipo de fibra |  | Multimodo
39 | Máxima atenuación en 1310 / 1550 nm | dB/km | Indicar
40 | Número mínimo de fibras |  | 4 Conectorizadas (2 son reserva)
41 | Diámetro del cable | mm | Indicar
42 | Radio mínimo de curvatura | mm | Indicar
43 | Temperatura máxima de operación | °C | Indicar
44 | Tramo normal de cable por carrete | m | Indicar
45 | Vida útil mínima (instalado) | años | 20
PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Norma |  | IEC 60255
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente continua | V | 125
| b) Margen de tensión para operación | % | 80-110
6 | Circuito de corriente
| a) Corriente asignada | A | 1
| b) Carga a corriente nominal | VA | <1
| c) Número de canales análogos |  | ***
7 | Circuito de tensión
| a) Tensión asignada (fase a tierra) | V | 115/√ᴣ
| b) Carga a tensión nominal | VA | < 1
| c) Número de canales análogos |  | ***
8 | Consumos
| Circuito de Tensión Vca | VA | < 0,05 @ Vn
| Circuito de Tensión Vcc | W | < 50
FUNCIÓN DIFERENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
9 | Característicsa de la función
| a) Tiempo de operación máximo | ms | 30
| b) Margen mínimo de ajuste del valor de restricción a la operación (In) | % | 25-40
| c) Detección de secundario de transformador de corriente abierto |  | Sí
| d) Compensación relación de transformación |  | Si
| e) Compensación por grupo de conexión del banco de transformación |  | Si
| f) Numero de devanados a conectar |  | 3
| g) Número mínimo de circuitos trifasicos a ser conectados |  | 3
| h) Restricción de armónicos segundo y quinto |  | Sí
| i) Característica porcentual | A | 30 x In
| j) Corriente Diferencial de Arranque | A | 0,05 a 4 In
| k) Compensación de Magnitud y Fase Incorporada |  | Sí
| l) Número de Pendientes |  | 2
FUNCIÓN SOBRE CORRIENTE 50-51
10 | Ajuste de Corriente
| a) Arranque Unidad Temporizada | A | 0 a 50 x In
| b) Arranque Unidad Instantánea | A | 0 a 200 x In
c) Ajuste de Tiempos
| d) Ajuste Tiempo Unidad Temporizada | Seg | 0 a 10 seg
| e) Arranque Tiempo Unidad Instantánea | Seg | 0 a 50 seg
11 | Margen de ajuste – Rangos mínimos
| a) Sobrecorriente de fase etapa 1, In | p.u. | 0,05 - 5
| b) Sobrecorriente de fase etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 20
| c) Sobrecorriente de tierra etapa 1, In | p.u. | 0,05 - 5
| d) Sobrecorriente de tierra etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 20
| e) Temporización tiempo definido etapa 1 ó 2 | s | 0 - 60
| f) Multiplicador de tiempo |  | 0 - 1
| g) Pasos de ajuste para estos márgenes | p.u. | 0.05
12 | Curvas IEC seleccionables
| a) Tiempo definido |  | Sí
| b) Tiempo inverso |  | Sí
| c) Tiempo muy inverso |  | Sí
| d) Tiempo extremadamente inverso |  | Sí
FUNCIÓN VERIFICACIÓN DE SINCRONISMO
13 | Función de verificación de sincronismo:
a) Márgenes de ajuste rangos mínimos
| Deslizamientos de frecuencia | mHz | 0 - 1000
| Pasos de ajuste rangos máximo | mHz | 5
| Diferencia de ángulo | Grados | 5 - 80
| Pasos de ajuste diferencia de ángulo | Grados | 1
| Diferencia de tensión | % | 2 - 50
| Ajustes independientes |  | Sí
| Umbral de presencia de tensión | % | 60 - 100
| Umbral de ausencia de tensión | % | 10 - 50
| Tiempo verificación sincronismo | ms | 50 - 5000
| b) Tiempo máximo de proceso | ms | 50
c) Modos de operación
| Tensión rodante y entrante presentes |  | Sí
| Tensión entrante ausente y rodante presente |  | Sí
| Tensión rodante ausente y entrante presente |  | Sí
| Tensión rodante y entrante ausentes |  | Sí
| d) Función de verificación de sincronismo para cierre manual |  | Sí
| e) Función de verificación de sincronismo para recierre automático |  | Sí
| f) Ajustes de verificación de sincronismo independientes para cierre manual y para recierre automático |  | Sí
| g) Verificación de presencia de tensión en dos fases de la señal entrante para detectar condición de línea viva. |  | Sí
| h) Verificación permanente de sincronismo |  | Sí
| i) Requerimientos para configuración Interruptor y medio: |  | Sí
FUNCIÓN FALLA INTERRUPTOR
14 | a) Márgenes de ajuste - rangos mínimos
| Sobrecorriente (In) | p.u. | 0,05 - 1,5
| Tiempo operación etapa 0 |  | Instantáneo
| Temporizador etapa 1 | ms | 0,05 - 10
| Temporizador etapa 2 | ms | 0 - 400
| b) Tiempo de reposición | ms | Indicar
| c) Operación seleccionable por posición del interruptor y/o corriente |  | Si
OTRAS FUNCIONES
15 | Sobrecarga Térmica (49) |  | Sí
16 | Sobreexcitación (24) |  | Sí
17 | Restricción por segundo y quinto harmónico |  | Sí
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
18 | Cumplimiento de la Norma |  | IEC60529
19 | Grado de Protección |  | IP 51
| Tipo de Montaje |  | Rack
20 | Frecuencia asignada | Hz | 60
21 | Automonitoreo continuo |  | Sí
22 | Comunicación
| a) Comunicación LAN al SAS |  | Sí
| Protocolo utilizado |  | IEC 61850
| Interfaz |  | Optico (IEC 62439-HSR) Eléctrico(IEC62439-PRP)
| Tipo de Conector |  | LC
| b) Comunicación al sistema de Gestión de Protecciones |  | Sí
| Protocolo |  | TCP\IP
| Interfaz |  | Indicar
| Tipo de Conector |  | Indicar
| c) Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  | Sí
| Protocolo utilizado a través de puerto |  | SNTP
| Protocolo utilizado a través de red |  | Seleccionable SNTP IRIG-B IEEE 1588
| d) Interfaz de comunicación serial frontal |  | Sí
23 | Tecnología |  | Numérica
24 | Entradas y salidas digitales
| a) Número mínimo de entradas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| Tensión asignada entradas digitales | Vcc | 125
| b) Número mínimo de salidas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| Capacidad de maniobra de corrientes inductivas | A | 5
| Soportabilidad de tensión de los contactos | Vcc | 250
25 | Registro de fallas. |  | Sí
| Osciloperturgrafía |  | Si
| a) Frecuencia de muestreo | Hz | >1250
| b) Número mínimo de eventos (3 seg c/u) |  | 10
26 | Resolución Estampa de tiempo mínima para el reporte de eventos | ms | 1
27 | Relés de operación
| a) Corriente admisible permanente | A | 5
| b) Corriente de choque por 0,5 s | A | 30
28 | MTBF | h | 50000
29 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
FIRMWARE Y SOFTWARE
30 | Indicar la versión y la fecha de emisión del Software y Firmware. | Versión /Fecha | Indicar
31 | Para gestión de los relés, el software se puede instalar en un PC configurado en idioma español y con S.O. Windows. |  | Sí
PROTECCIÓN DE SOBRE CORRIENTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Norma |  | IEC 60255
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente continua | V | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
6 | Circuito de corriente
| a) Corriente asignada | A | 1
| b) Carga a corriente nominal | VA | < 1
| c) Cuarta entrada para corriente residual o de neutro |  | Sí
7 | Frecuencia asignada | Hz | 60
8 | Automonitoreo continuo |  | Sí
9 | Comunicación
| a) Comunicación LAN al SAS |  | Sí
| Protocolo utilizado |  | IEC 61850
| Interfaz |  | Optico (IEC 62439-HSR) Eléctrico(IEC62439-PRP)
| Tipo de Conector |  | LC
| b) Comunicación al sistema de Gestión de Protecciones |  | Sí
| Protocolo |  | TCP\IP
| Interfaz |  | Indicar
| Tipo de Conector |  | Indicar
| c) Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  | Sí
| Protocolo utilizado a través de puerto |  | SNTP
| Protocolo utilizado a través de red |  | Seleccionable SNTP IRIG-B IEEE 1588
| d) Interfaz de comunicación serial frontal |  | Sí
10 | Tecnología |  | Numérica
11 | Registro de fallas
| Osciloperturbografía |  | Si
| a) Frecuencia de muestreo | Hz | >1250
| b) Número mínimo de eventos (3 seg c/u) |  | 10
12 | Estampa de tiempo mínima para el reporte de eventos | ms | 1
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
13 | Cumplimiento de la Norma |  | IEC60529
14 | Grado de Protección |  | IP 51
15 | Tipo de Montaje |  | Rack
FUNCIÓN SOBRE CORRIENTE 50-51
16 | Ajuste de Corriente
| a) Arranque Unidad Temporizada | A | 0 a 50 x In
| b) Arranque Unidad Instantánea | A | 0 a 200 x In
| c) Ajuste de Tiempos | ms | Indicar
| d) Ajuste Tiempo Unidad Temporizada | Seg | 0 a 10 seg
| e) Arranque Tiempo Unidad Instantánea | Seg | 0 a 50 seg
17 | Margen de ajuste – Rangos mínimos
| a) Sobrecorriente de fase etapa 1, In | p.u. | 0,05 - 5
| b) Sobrecorriente de fase etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 20
| c) Sobrecorriente de tierra etapa 1, In | p.u. | 0,05 - 5
| d) Sobrecorriente de tierra etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 20
| e) Temporización tiempo definido etapa 1 ó 2 | s | 0 - 60
| f) Multiplicador de tiempo |  | 0 - 1
| g) Pasos de ajuste para estos márgenes | p.u. | 0.05
18 | Curvas IEC seleccionables
| a) Tiempo definido |  | Sí
| b) Tiempo inverso |  | Sí
| c) Tiempo muy inverso |  | Sí
| d) Tiempo extremadamente inverso |  | Sí
19 | Registro de fallas (sí/no) |  | Sí
| a) Muestras por ciclo | Muestras | >=20
| b) Número mínimo de eventos |  | 3
20 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
21 | Entradas y salidas digitales
| a) Número mínimo de entradas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| Tensión asignada entradas digitales | Vcc | 125
| b) Número mínimo de salidas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| Capacidad de maniobra de corrientes inductivas | A | 5
| Soportabilidad de tensión de los contactos | Vcc | 250
FUNCIÓN VERIFICACIÓN DE SINCRONISMO
22 | Función de verificación de sincronismo:
a) Márgenes de ajuste rangos mínimos
| Deslizamientos de frecuencia | mHz | 0 - 1000
| Pasos de ajuste rangos máximo | mHz | 5
| Diferencia de ángulo | Grados | 5 - 80
| Pasos de ajuste diferencia de ángulo | Grados | 1
| Diferencia de tensión | % | 2 - 50
| Ajustes independientes |  | Sí
| Umbral de presencia de tensión | % | 60 - 100
| Umbral de ausencia de tensión | % | 10 - 50
| Tiempo verificación sincronismo | ms | 50 - 5000
| b) Tiempo máximo de proceso | ms | 50
c) Modos de operación
| Tensión rodante y entrante presentes |  | Sí
| Tensión entrante ausente y rodante presente |  | Sí
| Tensión rodante ausente y entrante presente |  | Sí
| Tensión rodante y entrante ausentes |  | Sí
| d) Función de verificación de sincronismo para cierre manual |  | Sí
| e) Función de verificación de sincronismo para recierre automático |  | Sí
| f) Ajustes de verificación de sincronismo independientes para cierre manual y para recierre automático |  | Sí
| g) Verificación de presencia de tensión en dos fases de la señal entrante para detectar condición de línea viva. |  | Sí
| h) Verificación permanente de sincronismo |  | Sí
| i) Requerimientos para configuración Interruptor y medio: |  | Sí
PROTECCIÓN DE SOBRE CORRIENTE DE NEUTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Norma |  | IEC 60255
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente continua | V | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
6 | Circuito de corriente
| a) Corriente asignada | A | 1
| b) Carga a corriente nominal | VA | ≤ 1
7 | Frecuencia asignada | Hz | 60
8 | Automonitoreo continuo |  | Sí
9 | Comunicación
| a) Comunicación LAN al SAS |  | Sí
| Protocolo utilizado |  | IEC 61850
| Interfaz |  | Optico (IEC 62439-HSR) Eléctrico(IEC62439-PRP)
| Tipo de Conector |  | LC
| b) Comunicación al sistema de Gestión de Protecciones |  | Sí
| Protocolo |  | TCP\IP
| Interfaz |  | Indicar
| Tipo de Conector |  | Indicar
| c) Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  | Sí
| Protocolo utilizado a través de puerto |  | SNTP
| Protocolo utilizado a través de red |  | Seleccionable SNTP IRIG-B IEEE 1588
| d) Interfaz de comunicación serial frontal |  | Sí
10 | Tecnología |  | Numérica
11 | Margen de ajuste sobrecorriente, In | p.u. | 0,05-2
12 | Curvas IEC seleccionables
| a) Tiempo definido |  | Sí
| b) Tiempo inverso |  | Sí
| c) Tiempo muy inverso |  | Sí
| d) Tiempo extremadamente inverso |  | Sí
| Registro de fallas (sí/no) |  | Sí
| a) Frecuencia de muestreo | Hz | >1250
| b) Número mínimo de eventos (3 seg c/u) |  | 10
13 | Registro de fallas (sí/no)
| Oscilopertugrafía |  | Si
| a) Muestras por ciclo | Muestras | >=20
| b) Número mínimo de eventos |  | 10
14 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
15 | Cumplimiento de la Norma |  | IEC60529
16 | Grado de Protección |  | IP 51
| Tipo de Montaje |  | Rack
17 | MTBF | h | 50000
RELÉ DE FALLA INTERRUPTOR, RECIERRE Y VERIFICACIÓN DE SINCRONISMO PARA EL CORTE CENTRAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Relé Independiente para el corte central |  | Sí
2 | Fabricante |  | Indicar
3 | País |  | Indicar
4 | Referencia |  | Indicar
5 | Norma |  | IEC 60255
6 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente continua | V | 125
| b) Margen de tensión para operación | % | 80-110
| c) Carga en supervisión | VA | Indicar
| d) Carga en operación | VA | Indicar
7 | Circuito de corriente
| a1) Corriente asignada | A | 1
| b) Carga a corriente nominal | VA | < 1
| c) Cantidad de canales análogos |  | ***
| d) Capacidad de sobrecarga como factor de In durante 1 s | VA | >= 30
8 | Circuito de tensión
| a) Tensión asignada (fase a tierra) | V | 115/√ᴣ
| b) Carga a tensión nominal | VA | < 1
| c) Cantidad de canales análogos |  | ***
9 | Entradas y salidas digitales
| a) Número mínimo de entradas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| Tensión asignada entradas digitales | Vcc | 125
| b) Número mínimo de salidas digitales independientes (sin punto común) |  | ***
| Capacidad de maniobra de corrientes inductivas | A | 5
| Soportabilidad de tensión de los contactos | Vcc | 250
10 | Posibilidad de procesamiento matemático interno vía software de las entradas análogas |  | Sí
11 | Frecuencia asignada | Hz | 60
12 | Registro de fallas (sí/no) |  | Sí
| a) Muestras por ciclo | Muestras | >=20
| b) Número mínimo de eventos |  | 3
13 | Automonitoreo continuo |  | Sí
14 | Comunicación
| a) Comunicación LAN al SAS |  | Sí
| Protocolo utilizado |  | IEC 61850
| Interfaz |  | Optico (IEC 62439-HSR) Eléctrico(IEC62439-PRP)
| Tipo de Conector |  | LC
| b) Comunicación al sistema de Gestión de Protecciones |  | Sí
| Protocolo |  | TCP\IP
| Interfaz |  | Indicar
| Tipo de Conector |  | Indicar
| c) Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  | Sí
| Protocolo utilizado a través de puerto |  | SNTP
| Protocolo utilizado a través de red |  | Seleccionable SNTP IRIG-B IEEE 1588
| d) Interfaz de comunicación serial frontal |  | Sí
15 | Tecnología |  | Numérica
16 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
17 | Cumplimiento de la Norma |  | IEC60529
18 | Grado de Protección |  | IP 51
19 | Tipo de Montaje |  | Rack
FUNCIÓN RECIERRE
20 | Función de recierre:
a) Programas de recierre
| Programa 1: 1f + 3f: Recierre monopolar para fallas monofásicas y recierre tripolar para fallas polifásicas |  | Sí | N.A
| Programa 2: 1f: Recierre monopolar para fallas monofásicas y disparo definitivo para fallas polifásicas |  | Sí | N.A
| Programa 3: 3f: Disparo y recierre tripolar para todo tipo de fallas |  | Sí | N.A
| Programa 4: OFF: Disparo definitivo para todo tipo de fallas |  | Sí | N.A
b) Margen de ajuste de tiempos
| Tiempo muerto para recierre monopolar | s | 0.01 - 2 | N.A
| Tiempo muerto para recierre tripolar | s | 0.01 - 2 | N.A
| Tiempo de reclamo | s | 1 - 600 | N.A
c) Contadores de operación recierre
| Para recierre monopolar |  | Sí | N.A.
| Para recierre tripolar |  | Sí | N.A.
| d) Detección y operación correcta ante fallas evolutivas |  | Sí | N.A.
| e) Bloqueo al recierre para cierres manuales |  | Sí | N.A.
| f) Bloqueo al recierre por disparo definitivo |  | Sí | N.A.
| g) Bloqueo al recierre por indisponibilidad del interruptor |  | Sí | N.A.
| h) Bloqueo al recierre por interruptor abierto |  | Sí | N.A.
j) Lógica de interruptor maestro-seguidor
| Contador de operaciones por interruptor |  | si | N.A
| Interruptor maestro seleccionable (Sí/No) |  | si | N.A
| Recierre simultáneo (Sí/No) |  | si | N.A
| Recierre secuencial |  | si | N.A
| Temporizador interruptor seguidor |  | si | N.A
FUNCIÓN SINCRONISMO
21 | Función de verificación de sincronismo:
a) Márgenes de ajuste rangos mínimos
| Deslizamientos de frecuencia | mHz | 0 - 1000
| Pasos de ajuste rangos máximo | mHz | 5
| Diferencia de ángulo | Grados | 5 - 80
| Pasos de ajuste diferencia de ángulo | Grados | 1
| Diferencia de tensión | % | 2 - 50
| Ajustes independientes |  | Sí
| Umbral de presencia de tensión | % | 60 - 100
| Umbral de ausencia de tensión | % | 10 - 50
| Tiempo verificación sincronismo | ms | 50 - 5000
| b) Tiempo máximo de proceso | ms | 50
c) Modos de operación
| Tensión rodante y entrante presentes |  | Sí
| Tensión entrante ausente y rodante presente |  | Sí
| Tensión rodante ausente y entrante presente |  | Sí
| Tensión rodante y entrante ausentes |  | Sí
| d) Función de verificación de sincronismo para cierre manual |  | Sí
| e) Función de verificación de sincronismo para recierre automático |  | Sí
| f) Ajustes de verificación de sincronismo independientes para cierre manual y para recierre automático |  | Sí
| g) Verificación de presencia de tensión en dos fases de la señal entrante para detectar condición de línea viva. |  | Sí
| h) Verificación permanente de sincronismo |  | Sí
i) Requerimientos para configuración Interruptor y medio:
| Número de unidades de sincronismo |  | 2
| Número de entradas de tensión simultáneas para selección interna (Doble elemento de sincronismo) para doble interruptor |  | 4
FUNCIÓN FALLA INTERRUPTOR
22 | Función Breaker Failure
Márgenes de ajuste - rangos mínimos
| a) Sobrecorriente (In) | p.u. | 0,05 - 1,5
| b) Temporizador etapa 0 | ms | 0-100
| c) Temporizador etapa 1 | ms | 0 - 150
| d) Temporizador etapa 2 | ms | 0 - 400
23 | Tiempo de reposición | ms
24 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
RELÉ DE MANDO SINCRONIZADO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Norma |  | IEC 60255
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente continua | V | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
6 | Circuito de corriente
| a) Corriente asignada | A | 1
| b) Carga a corriente nominal | VA | ≤ 1
7 | Frecuencia asignada | Hz | 60
8 | Automonitoreo continuo |  | Sí
9 | Comunicación
| a) Comunicación LAN al SAS |  | Sí
| Protocolo utilizado |  | IEC 61850
| Interfaz |  | Optico (IEC 62439-HSR) Eléctrico(IEC62439-PRP)
| Tipo de Conector |  | LC
| b) Comunicación al sistema de Gestión de Protecciones |  | Sí
| Protocolo |  | TCP\IP
| Interfaz |  | Indicar
| Tipo de Conector |  | Indicar
| c) Comunicación al sistema de sincronización de tiempo |  | Sí
| Protocolo utilizado a través de puerto |  | SNTP
| Protocolo utilizado a través de red |  | Seleccionable SNTP IRIG-B IEEE 1588
| d) Interfaz de comunicación serial frontal |  | Sí
10 | Tecnología |  | Numérica
11 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
12 | Cumplimiento de la Norma |  | IEC60529
13 | Grado de Protección |  | IP 51
| Tipo de Montaje |  | Rack
14 | MTBF | h | 50000
RELÉS DE SUPERVISIÓN DE CIRCUITO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Normas |  | IEC 60255
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| b) Margen de tensión para operación | % | 80-110
| c) Carga en supervisión | VA | Indicar
| d) Carga en operación | VA | Indicar
| e) Corriente mínima de operación | mA | Indicar
6 | Tiempo de operación | ms | Indicar
8 | Tiempo de reposición | ms | Indicar
9 | Señalización relé operado con reposición eléctrica y manual |  | Sí
10 | Cantidad mínima de contactos de cierre |  | 6
11 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
RELÉ DE DISPARO Y BLOQUEO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Norma |  | IEC 60255 ISO 9001
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
| c) Carga para operar | VA | Indicar
| d) Carga para reponer | VA | Indicar
6 | Tiempo de operación máximo | ms | ≤10
7 | Señalización relé operado |  | Sí
8 | Reposición eléctrica y manual |  | Sí
9 | Cantidad mínima de contactos
| a) De cierre |  | ≥12
| b) De apertura |  | ≥2
RELÉS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DISPARO DIRECTO TRANSFERIDO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Normas |  | IEC 60255
5 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
| c) Carga para operar | VA | Indicar
6 | Tiempo de operación máximo | ms | 10
7 | Tiempo de reposición | ms | < 100
8 | Autorreposición |  | Sí
9 | Señalización relé operado con reposición eléctrica y manual (Sí/No) |  | Sí
10 | Cantidad mínima de contactos de cierre |  | 4
ELEMENTOS DE INTERFAZ
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Relés auxiliares |  | Indicar
| Fabricante |  | Indicar
| Referencia |  | Indicar
Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
| c) Carga para operar | VA | Indicar
| Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| Carga | VA | Indicar
| Tiempo de conmutación | ms | ≤ 20
| Capacidad de conmutación de corriente a la tensión asignada | A | >20
2 | Optoacopladores
| Fabricante |  | Indicar
| Referencia |  | Indicar
Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada | Vcc | 125
| b) Margen de tensión de operación | % | 80-110
| c) Carga para operar | VA | Indicar
| Margen de variación de la tensión | % | 80-110
| Carga | VA | Indicar
| Tiempo de conmutación | ms | ≤ 1
| Capacidad de conmutación de corriente a la tensión asignada | A | Indicar
CABLES DE FUERZA Y CABLES DE CONTROL 0,6/1 kV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Norma |  | IEC 60502 ISO 9001
5 | Tensión asignada | kV | Según Anexo 3A
6 | Material del conductor |  | Cobre
7 | Material del aislamiento |  | Según Anexo 3A
8 | Resistencia de la pantalla en c.c. a 20°C | W/km | 2
9 | Sección del conductor
| a) Núcleos de 2,5 mm² | mm² | 2.5
NOTA: El Oferente deberá de completar la columna ofrecido. Si no se suministra esta información se asumirá que no cumple el requisito. Adicionalmente, deberá referenciar el documento en el cual indica que cumple la especificación requerida
*** La cantidad de entradas, salidas y modulos análogos debe estar acorde con el documento ANEXO 3A Especificaciones técnicas control, protección, medida y comunicación.

## FORM 11A SSAA
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - SUBESTACION CHIANTLA 230/69/13.8 KVSUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES
| OFERENTE: |  | NUMERO DE OFERTA No.:
FORMULARIO 11A -SERVICIOS AUXILIARES
INSTRUMENTACIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Normas de fabricación |  | IEC 60051
5 | Norma de aseguramiento de la calidad |  | ISO 9001
6 | Tamaño | mm | 96 x 96
7 | Escala amperímetros | A | 0-150
8 | Escala voltímetros | V | 0-250
9 | Clase de precisión | % | 1,5
10 | Ángulo de la escala | Grados | 250
11 | Vidrio antirreflectivo |  | Sí
12 | Color carátula |  | Fondo blanco letras negras
RELÉ DE BAJA/SOBRE TENSIÓN (CC)
13 | Fabricante |  | Indicar
14 | País |  | Indicar
15 | Referencia |  | Indicar
16 | Normas de fabricación |  | IEC 60255
17 | Norma de aseguramiento de la calidad |  | ISO 9001
18 | Margen de ajuste de tensión | % | 40-120
19 | Margen de temporización | s | 0-10
DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES
20 | Fabricante |  | Indicar
21 | País |  | Indicar
22 | Referencia |  | Indicar
23 | Normas de fabricación |  | IEC 61643-11
24 | Norma de aseguramiento de la calidad |  | ISO 9001
25 | Clase (según IEC-61643-1) |  | Indicr
26 | Voltaje nominal del circuito a proteger | V | 208/120
27 | Tensión máxima continua de operación | V | Indicar
28 | Tensión de corte (clamping) | V | Indicar
29 | Tipo de protección |  | Modo común
30 | Nivel básico al Impulso BIL | kV | Indicar
31 | Nivel de protección | kV | Indicr
32 | Tiempo de respuesta | ηs | 120
33 | Máxima disipación de energía frente de onda 10/350 µs | J/Ω | Indicar
34 | Máxima disipación de energía frente de onda 8/20 µs | J/Ω | Indicar
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
35 | Fabricante |  | Indicar
36 | País |  | Indicar
37 | Referencia |  | Indicar
38 | Normas de fabricación |  | IEC 61869
39 | Tipo de ejecución |  | Interior
40 | Tensión mas elevada para el material (Um) | kV | ≥ 3
41 | Tensión asignada (Ur) | V | ≥ 600
42 | Tensión asignada coportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | ≥ 3
43 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
44 | Corriente primaria asignada (Ipn) | A | ≥ 100
45 | Corriente secundaria asignada (Isn) | A | 1
46 | Corriente de corto circuito térmica asignada (Ith) | kA | ≥ 15
47 | Corriente dinámica asignada (Idyn) | kA | Indicar
48 | Características transformadores para medida
| Características de transformación | A
| a) Relación de transformación asignada | A | 100/1
| b) Clase de precisión |  | 0,5
| c) Carga de precisión | VA | ≥ 15
| d) Resistencia del devanado secundario a 75ºC | Ohm | Indicar
Características transformadores para indicación
| a) Relación de transformación asignada | A | Indicar
| b) Clase de precisión |  | Indicar
| c) Carga de precisión | VA | Indicar
| d) Resistencia del devanado secundario a 75ºC | Ohm | Indicar
49 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9001
CARGADOR DE BATERÍAS MODULARES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Tipo |  | Alta frecuencia
5 | Normas de fabricación |  | IEC 60950-1 IEC 61000-6
6 | Norma de aseguramiento de la calidad |  | ISO 9001
DATOS SALIDA
7 | Tensión de salida nominal | Vcc | 125
8 | Corriente de salida nominal |  | Indicar
9 | Capacidad de cada uno de los módulos
| a) Caseta de relés | Acc | 50
| a) Edificio de control | Acc | 100
10 | Cantidad de módulos para la corriente nominal |  | Indicar
11 | Regulación de la tensión de salida | % | <=1
12 | Regulación de la corriente de salida | % | <=1
13 | Rango de ajuste de la tensión de carga en flotación (V/celda) | Vcc @ ºC | Indicar
14 | Rango de ajuste de la tensión de carga de igualación (V/celda) | Vcc | Indicar
15 | Sobrecarga máxima permanente | %In | 105
16 | Rizado máximo pico a pico de la tensión de salida a carga nominal , sin las baterías conectadas | % | <=0,5
17 | Rizado máximo pico a pico de la corriente de salida a carga nominal con las baterías conectadas | % | <=0,5
18 | Corriente de corto circuito aportado por el cargador | kA
19 | Limitación de corriente a la salida |  | Sí
DATOS ENTRADA
20 | Tensión de entrada nominal (3 fases, 4 hilos) | Vca | 220/127
21 | Tolerancia de variación de la tensión de entrada | % | >= 10
22 | Frecuencia nominal | Hz | 60
23 | Tolerancia de variación de la frecuencia de entrada | % | >=5
24 | Factor de potencia cuando el cargador esté entre el 50% y 100% de carga |  | >= 0,99
25 | Eficiencia | % | >= 90
26 | Distorsión armónica total de corriente (THD) máxima a carga nominal | % | <=5
27 | Corriente de consumo a la entrada con carga nominal | A | Indicar
OTRAS FUNCIONES
28 | Posee configuracion redundante N+1 |  | Sí
29 | Puerto de comunicaciones TCP/IP para gestión remota |  | Sí
30 | Panel de operación local |  | Sí
31 | Puerto de acceso frontal para gestión |  | Sí
32 | Registro cronológico de eventos del cargador y del banco de baterías |  | Sí
33 | Nivel de ruido audible máximo a 1 metro de distancia | dB | <=60
34 | Número de módulos de contraceldas | Un | Indicar
35 | Tensión por cada módulo de contraceldas. | Vcc | Indicar
36 | Proteccion mediante varistores y fusibles a la entrada de CA |  | Sí
37 | Interruptores de entrada y salida con contactos de señalización de posición y disparo (especificados para 250 Vcc) |  | Sí
38 | Protecciones
| a) Sobrecorriente a la salida |  | Sí
| b) Limitación de corriente a la salida |  | Sí
| c) Sobretensión a la salida |  | Sí
| d) Sobretensión a la entrada |  | Sí
| e) Baja tensión a la entrada |  | Sí
| f) Sobretemperatura |  | Sí
| g) Tensión inversa a la salida |  | Sí
| h) Falla a tierra |  | Sí
39 | Supervisión e indicación local y remota
a) Medidas análogas:
| Tensión de salida |  | Sí
| Corriente de salida |  | Sí
| Corriente de las baterías |  | Sí
| Corriente de la carga |  | Sí
| Temperatura del cargador |  | Sí
| Temperatura de las baterías |  | Sí
b) Alarmas:
| Fusible de carga abierto |  | Sí
| Fusible de baterías abierto |  | Sí
| Alarma y desconexión por baja tensión de salida (Dos niveles) |  | Sí
| Alarma y Desconexión por alta tensión de salida (Dos niveles) |  | Sí
| Falla a tierra |  | Sí
| Falla en la alimentación de entrada de corriente alterna |  | Sí
| Alta temperatura cargador |  | Sí
| Alta temperatura baterías |  | Sí
| Falla internas cargador |  | Sí
| Estados de carga en flotación, carga normal |  | Sí
40 | Software de gestión |  | Sí
41 | Prueba automática y manual del banco de baterías |  | Sí
42 | Temperatura de operación | °C | Indicar
43 | Ampliación del cargador disponible y alambrada |  | Si
44 | Peso del cargador | kg | Indicar
BANCOS DE BATERÍAS PLOMO ÁCIDO TIPO VRLA (SELLADAS TIPO GEL)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Normas de fabricación |  | IEC 60896-21
5 | Norma de aseguramiento de la calidad |  | ISO 9001
6 | Tipo de montaje |  | Vertical
7 | Tensión asignada del banco | Vcc | 125
8 | Capacidad en Ah
| a) Casetas de relés | Ah | 150
| b) Edificio de Control | Ah | 300
9 | Tipo de Batería |  | VRLA
10 | Número de celdas de 2 Vcc |  | Indicar
11 | Características eléctricas de las celdas a 25°C
| a) Corriente de descarga de 10 horas | A | Indicar
| b) Tensión por celda al final de la descarga de 10 horas | V/celda | <=1,77
| c) Tensión por celda en carga flotante | V/celda | 2,3
12 | Rango de temperatura de operación | °C | Indicar
13 | Resistencia interna por celda a 75 °C | ohm | Indicar
14 | Construcción de las celdas |  | Indicar
15 | Material de las placas |  | Plomo
16 | Electrolito
| a) Tipo de electrolito |  | Gel
| b) Cantidad de electrolito por celda | l | Indicar
| c) Gravedad específica del electrolito a 25 °C | g/cm3 | Indicar
17 | Dimensiones de cada celda
| a) Alto | mm | Indicar
| b) Ancho | mm | Indicar
| c) Profundidad | mm | Indicar
18 | Masa de cada celda | kg | Indicar
19 | Vida Útil Grantizada | años | >15
20 | Soporte
| a) Fabricante |  | Indicar
b) Material
| Estructura |  | Indicar
| Aislante |  | Indicar
c) Dimensiones
| Ancho | mm | Indicar
| Alto | mm | Indicar
| Profundidad | mm | Indicar
NOTA: El Oferente deberá de completar la columna ofrecido. Si no se suministra esta información se asumirá que no cumple el requisito. Adicionalmente, deberá referenciar el documento en el cual indica que cumple la especificación requerida

## FORM 11A TPS
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - CHIANTLA 230/69/13.8 KV SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES
| OFERENTE: |  | NUMERO DE OFERTA No.:
FORMULARIO 11A- EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante |  | Indicar
2 | País |  | Indicar
3 | Referencia |  | Indicar
4 | Normas |  | IEC 60255
5 | Interfaz para conexión eléctrico |  | IEC 60834 ITU-T G.703.1
6 | Tensión auxiliar
| a) Tensión asignada en corriente continua | V | 125
| b) Margen de tensión para operación | % | 80-110
| c) Carga en supervisión | VA | Indicar
| d) Carga en operación | VA | Indicar
| e) Fuente de alimentación redundante |  | Si
7 | Número mínimo de señales
| Señales independientes en transmisión |  | ***
| Señales independientes en recepción |  | ***
| Contactos libres de potencial para repetición de envíos y recibos |  | 8
| Asignación entradas vs. salidas | Combinaciones | >2e4
8 | Velocidad nominal para conexión (medio suministrado por terceros) | kbps | 64
9 | Tiempo de transmisión | ms | <=10
10 | Probabilidad de pérdida de comando |  | <=10-4
11 | Probabilidad de comando indeseado |  | <=10-6
| Interfaz digital DEL |  | G703.6 Asym. 75 OHM. BNC.
12 | Compatibilidad protocolo IEC61850-2 |  | Si
13 | Gestión local |  | Serial o TCP/IP
14 | Gestión remota |  | TCP-IP
15 | Registro de eventos |  | >1500
16 | Sincronización reloj tiempo real |  | IRIG-B SNTP
17 | Tensión asignada | Vcc | 125
18 | Comando de entrada tensión activación programable | Vcc | 24 a 220
19 | Comando de salida tensión de trabajo | Vcc | 24 a 220
20 | Contadores de eventos independientes para cada comando |  | Si
21 | Peso | kg | Indicar
22 | Dimensiones
| a) Altura | mm | Indicar
| b) Ancho | mm | Indicar
| c) Profundidad | mm | Indicar
NOTA: El Oferente deberá de completar la columna ofrecido. Si no se suministra esta información se asumirá que no cumple el requisito. Adicionalmente, deberá referenciar el documento en el cual indica que cumple la especificación requerida
*** La cantidad de entradas, salidas y modulos análogos debe estar acorde con el documento ANEXO 3A Especificaciones técnicas control, protección, medida y comunicación.

## FORM 11A MULTIPLEXORES
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - SUBESTACION CHIANTLA 230/69/13.8 KV SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES
| OFERENTE: |  | NUMERO DE OFERTA No.:
FORMULARIO 11A - MULTIPLEXORES
Equipos de Comunicación SDH
ÍTEM | DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS (SDH) | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | EQUIPOS STM-N | STM-16
2 | Fabricante | ECI TELECOM
3 | Modelo | BG-64
4 | Referencia | Indicar
5 | País de origen | ISRAEL
6 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Jerarquía SDH | STM-16
| Topologías que debe aceptar | Radial, estrella, anillo
| Capacidad de crear anillos | STM-16
| Permite la inclusión de módulos SFP de tipo DWDM/CWDM, para la integración a un sistema DWDM, sin necesidad de módulos transpondedores. | SI
| CUMPLE GFP(Generic Framing Protocol ITU.TG. G7041) | SI
| CUMPLE LCAS(Link Capacity Acces Schemel ITU.TG. G7042) | SI
| CUMPLE VACAT(Virtual Concatenation ITU.TG. G707/Y.1322 01/07) | SI
| Compatibilidad con equipos ECI BG XX (Transporte y servicios) | Si
MATRIZ DE CONMUTACIÓN:
| Funcionalidad Inserción extracción ( Add Drop) | Para cualquier velocidad
| Funcionalidad Cross Connect | Tributario-Tributario Tributario-agregado agregado-agregado
| Redundancia en Matriz de conmutación | Si
| GPS de sincronización para la red | Si, externa.
| Fuente de temporización | Se tomará de la red de sincronismo existente.
| Código de Línea | CMI y NRZ
| Canal de servicio ( EOW) | Si, Describir
| Protección de línea | Si, Describir
SISTEMA DE GESTIÓN
| Gestión de Red | Si
| Protocolos estandarizados | Si, Describir
| Alcance | SDH, PDH
| Sistema operativo | Indicar
| Normas | G.784, M.3010 M.3013, M3180 M.3200, M3400
TIEMPOS DE SWITCHEO:
| Conmutación a trayectoria de protección | De acuerdo a recomendación ITU-T G.841
| Tiempo de Establecimiento de conexión | < 50 ms
| Tiempo de finalización de conexión | <50 ms
| Retardo de transmisión ( paso por nodo STM-N ) | < 25 µs
FUENTES DE SINCRONIZACIÓN :
| Señal de línea SDH | Sí, Describir
| Señal Tributaria de 2048 Mbps | Si, Describir
| DISPONIBILIDAD DE PUNTOS DE MEDIDA DE: | SI
| Medida de Corriente de modulación de los láseres | SI
| Corriente de polarización de los láseres | SI
| Medida de Temperatura de los láseres | SI
| Medida de Potencia óptica de salida | SI
| Medida de Potencia óptica de entrada. | SI
| Apagado Automático del Láser (ALS, Automatic Laser Shutdown) | SI
POTENCIA DE MÓDULOS ÓPTICOS ( SM):
| Potencia de transmisión T(X) 1310 nm | Según distancias
| Potencia de transmisión T(X) 1550 nm | Según distancias
| Sensitividad | -35 dBm
| Rango | entre 2 km y 130 km
| Wander / Jitter: | Según UIT-T: G.742, G.751, G.755, G.783, y G.823 del UIT-T,
| Fluctuación de salida para STM-1 | Según UIT-T: G.783 y G.825
| Fluctuación de salida para STM- N | Según la Rec. G.958 de la ITU-T
| Interfaces QD2 | (G.773 and G.784)
| Interfaces Q-F | V.24, Bit rate 9.6 kbit/s
| Timing interfaces | G.703
| T3 | 2048 kbps ( 90, 75, 120, 1600 ohms)
| T4 | 2048 kbps ( 90, 75, 120 ohms)
| Overhead interfaces | V.11, G703/1, 2W, 4W
INTERFERENCIAS Y SUSCEPTIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICAS
| Interferencia electromagnética de acuerdo con: | ANSI/IEEE C37.90.2 ó
ETSI EN 300 386
EN 55022
EN 61000-4-X
| Aislamiento | ANSI/IEEE C37.90.1 ó
ETSI EN 300 386
EN 55022
EN 61000-4-X
IEC TS 61000-6-5
ALARMAS DE SISTEMA:
| Alarma mayor | A describir
| Alarma menor | A describir
7 | CONDICIONES AMBIENTALES
| Temperatura de trabajo | -5°C + 55°C
| Humedad Relativa | 5% a 95%
| Refrigeración | Especificar
8 | NORMAS APLICABLES
| Tributarios de 2 MBPS | UIT-T: G.703 y G.823
| Tributarios de 34 MBPS | UIT-T: G.703, G.823
| Tributarios de 140 MBPS | UIT-T: G.703, G.823
| Tributarios a 155 MBPS eléctrico | UIT-T: G.703 G.707, G708 G.709, y G.825
| Tributarios Ópticos | UIT-T: G.707, G.708 G.709 y G.957
| Tipo de conector óptico | FCPC
9 | INTERFACES OPTICAS ( ITU-T G.957 )
| Interfaces de línea óptica a 155Mbps | 1285 nm to 1330 nm
| Clase de aplicación : | L-1.1 ( distancia larga)
| Bit rate | 155.520 kbps +- 20 ppm
| Código de línea | Binary NRZ
| Atenuación | 10 dB to 28 dB
| Interfaces de línea óptica a 155Mbps | 1480 nm to 1580 nm
| Clase de aplicación : | L-1.2 ( distancia larga)
| Bit rate | 155.520 kbps +- 20 ppm
| Código de línea | Binary NRZ
| Atenuación | 10 dB to 28 dB
| Interfaces de línea óptica a 622 Mbps | 1285 nm to 1330 nm
| Clase de aplicación : | S-4.1 ( distancia corta )
| Bit rate | 622.080 Kbps +- 20 ppm
| Código de línea | binary (NRZ)
| Atenuación | 0dB a 16.5 dB
| Interfaces de línea óptica a 622 Mbps | 1294 nm to 1329 nm
| Clase de aplicación : | L-4.1 ( distancia larga )
| Bit rate | 622.080 Kbps +- 20 ppm
| Código de línea | binary (NRZ)
| Atenuación | 0dB a 16.5 dB
| Interfaz de línea óptica a 622 Mbps | 1500 nm to 1570 nm
| Clase de aplicación : | L-4.2 ( distancia larga )
| Bit rate | 622.080 KBPS +- 20 ppm
| Código de línea | binary (NRZ)
| Atenuación | 0dB a 16.5 dB
10 | INTERFACES ELECTRICAS ( ITU-T )
| Tributarios: | Ethernet 10/100/1000
fraccional, G.703
64 Kbps
nx64Kbps
2 Mbps
| Tener la capacidad de Soportar interface | 34 Mbps
| Tener la capacidad de Soportar interface | 140 Mbps
| Tener la capacidad de Soportar interface | STM-1 Ópticos
| Tener la capacidad de Soportar interface | STM-1 Eléctricos
| Tener la capacidad de Soportar interface | STM-1, STM-4, STM-16
| Facilidad de establecer enlaces punto a punto | Sí
| Protección a nivel de módulo de línea | Si
| Protección a nivel de tributarios | Sí
11 | CARACTERISTICAS DE AGREGADOS
TRIBUTARIOS E3
| Frame | G.703, configurable
| Velocidad | 139.264 Kbps  20 ppm
| Código de línea | HDB3
| Impedancia | BNC/75 Ohm or IEC169/13
TRIBUTARIOS E2
| Frame | G.703, configurable
| Velocidad | 81932 kbps +-20 ppm
| Código de línea | HDB3
| Impedancia | BNC/75 Ohm or IEC169/13
TRIBUTARIOS E1
| Frame | G703 C37,94
| Velocidad | 2048 Mbps +-20 ppm
| Código de línea | HDB3
| Impedancia | Desbalanceado 75 Ohm, balanceado 120 Ohm
| Niveles de señal | Transmisión: Balanceado: 3V (±10%), desbalanceado: 2.37V (±10%)
| Jitter | según ITU G.823
| tipo de conector de línea | BNC
| Cumplimiento de normas ITU-T | ITU G.703, G.704 G.706, G.736 G.823, G.955
12 | MODULOS DE PUERTOS SERIALES
| Interfaces | V.24/V.28, V.35, V.36, V.11, X.21
| Conector | 2 25-pin D-type, female (ISO 2110 Amd. 1 pinout) Or 2 44-pin, D-type, female - optional
| Data Rate > 64 Kbps | Nx 64 kbps, n=1,2...,32
| Data Rate < 64 kbps | 1200, 2400, 4800, 9600 and 19200 bps
| Modos de reloj | Interno, Externo, Recuperado
| Interfaces Ethernet 10/100/1000 BaseT (conectividad a nivel 2 y 3) | con funcionalidad Switch Layer II, cumpliendo con las normas IEEE 802.1Q.
13 | PUERTOS LAN
| Interface | 10BaseT/100BaseTx, 1000Base-Tx , auto-sense, according to IEEE 802.3
| Tipo de conector | RJ-45/ SFP
| PUERTOS WAN | Nx 2Mbps
| Data Rate | N x 64Kbps por VLAN hasta 10Mbps por LAN puerto/ conexión
| LAN switching | Modo Bridge and Switch, según IEEE 802.1q VLAN.
mínimo 4094 VLANs por modulo, con control de ancho de banda.
switching interno entre puertos lógicos LANs and WANs
Definición de prioridades por-puerto y por VLAN
| INTERFAZ DE VIDEO | 512 kbps y 2 Mbps.
14 | MODELOS DE CAPACIDAD
| STM-16 : # de puertos por módulo: | 4
| STM-4 : # de puertos por módulo: | Indicar
| STM-1 : # de puertos modulo: | Indicar
| E3 : # de puertos por modulo: | Indicar
| E1: # De puertos por módulo: | 21
| 64 kbps Codireccional: # puertos por módulo | Indicar
| Ethernet 10/100 y 2 GigaBit # de puertos por módulo: | Indicar
15 | SISTEMA DE ALIMENTACION
| Tensión DC | 125 V DC
| Redundancia | Fuente de alimentación redundante
| Consumo de equipo en condiciones de máxima carga | Indicar
Equipos de Comunicación PDH
ITEM | ESPECIFICACIÓN CARÁCTERÍSTICAS GARANTIZADAS PDH | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante | ECI
2 | Modelo | MODULO PDH COMPATIBLE CON BG64
3 | Marca | ECI
4 | Pais de Origen | ISRAEL
5 | Normas para ambiente de subestación | ANSI C37.90-1989 (SWC)
| (cortocircuito, impulso, transitorios, compatibilidad electromagnética, Choque y Vibración) | ANSI C.3790.1 (Fast Transient)
ANSI C37.90.2 (EMI)
IEC 1000-4-2:1995
EIC 1000-4-4:1995
IEC 1000-4-3:1997
IEC 1000-4-8:1994
IEC 1000-4-6:1996
BS EN 5002:1995
IEC 255-21-2 and IEC 255-21-1.
6 | Refrigeración | Por convección (sin ventiladores)
7 | Modularidad | Totalmente modular – módulos insertables En caliente
8 | Redundancia | Redundancia de controlador principal (lógica común) en cualquier configuración
9 | Ambiente de Operación | Temperatura de operación: -5 a +55 °C
Humedad relativa: 5 a 95% (no condensante)
10 | Recuperación rápida | Habilidad de re-sincronización en 1 ms
11 | Fuentes de Alimentación | 125 VDC
12 | Redundancia | Fuente de alimentación redundante
13 | Adaptadores de Interface Óptica | Led 1300 nm Multi-Modo 25dB 19Km
Led 1300 nm Mono-Modo 18dB 27Km
Laser 1300 nm Mono-Modo 36dB 62Km
Laser 1550 nm Mono-Modo 30dB 90Km
Laser 2mW 1550 nm Mono-Modo 39d 113Km
14 | Adaptadores de Interface Eléctrica | E1 tipo BNC (coax) o tipo DB G.703.6 Tasa: 2,048 Mbps Para conexión a multiplexores SDH

## FORM 11A SERV. IP
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - SUBESTACION CHIANTLA 230/69/13.8 KV SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES
| OFERENTE: |  | NUMERO DE OFERTA No.:
FORMULARIO 11A - Telefonia IP
Servicios IP
I. Especificaciones Camaras tipo PTZ
ITEM | DESCRIPCION | CÁMARA PTZ PARA EXTERIOR - PATIO DE SUBESTACIÓN
|  | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante | Indicar
2 | País | Indicar
3 | Referencia | Indicar
4 | Cantidad para campo 230 kV | 6
5 | Cantidad para campo 69 kV | 3
6 | Categoría | Cámara PTZ
7 | Área de Instalación | Para uso en Exterior
8 | Pan | 360°
9 | Tilt | 180°
10 | Sensor de Imagen | 1/4" CMOS
11 | Lente | 3.6 - 104.4 mm / F 1.43 Auto iris y auto foco
12 | Exploración de video | Progresiva
13 | Ángulo Visión Horizontal | 53.1° - 2.0°
14 | Zoom Óptico | 16x
15 | Zoom Digital | 12x
16 | Resolución | 1280x1024
17 | Compresión de Video | H.264 Motion JPEG
18 | Estabilización de Imagen | Estabilización electrónica de Imagen.
19 | Noche y Día | Automático
20 | Mínima Iluminación (Lux) | 1 (Color) 0.1 (B/W)
21 | Carcasa | Para uso exterior, IP 66 y Nema 4X
22 | Accesorios | Incluir accesorios de montaje y conectorización, incluidos los accesorios necesarios si la conexión excede 85 metros.
23 | Tipo de Montaje | Montaje en Poste
24 | Alimentación | High Power over Ethernet IEEE 802.3at, y alimentación externa 24VAC
25 | Temperatura de operación | -5 a +55 °C
26 | Humedad relativa | 5 a 95% (no condensante)
27 | Video Inteligente | Sensor de Movimiento
28 | Funcionalidades de Red | Cifrado HTTPS, Password Multinivel, filtrado de direcciones IP, IPv4 e IPv6.
29 | Funciones Especiales | Wide Dinamic Range (WDR)
30 | Interoperabilidad | Especificación ONVIF para garantizar interoperabilidad entre productos de seguridad basados en IP}
II. Especificaciones Camaras Tipo Domo
ITEM | DESCRIPCION | CÁMARA DOMO PARA INTERIOR
|  | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante | Indicar
2 | País | Indicar
3 | Referencia | Indicar
4 | Cantidad - Caseta | 1
| Cantidad - Edificio de control | 1
5 | Categoría | Cámara tipo domo
6 | Pan | N/A
7 | Tilt | N/A
8 | Sensor de Imagen | 1/4" CMOS
9 | Lente | 3.6 - 104.4 mm / F 1.43 Auto iris y auto foco
10 | Exploración de video | Progresiva
11 | Ángulo Visión Horizontal | 90°
12 | Zoom Óptico | 16x
13 | Zoom Digital | 12x
14 | Resolución | 1280x1024
15 | Compresión de Video | H.264 Motion JPEG
16 | Estabilización de Imagen | Estabilización electrónica de Imagen.
17 | Noche y Día | Automático
18 | Mínima Iluminación (Lux) | 0.2 (Color) 0.02 (B/W)
19 | Carcasa | Para uso exterior, IP 66 y Nema 4X
20 | Accesorios | Incluir accesorios de montaje y conectorización, incluidos los accesorios necesarios si la conexión excede 85 metros.
21 | Tipo de Montaje | En techo
22 | Alimentación | High Power Over Ethernet IEEE 802.3af, y alimentación externa 24VAC
23 | Temperatura de operación | -5 a +55 °C
24 | Humedad relativa | 5 a 95% (no condensante)
25 | Video Inteligente | Sensor de Movimiento
26 | Funcionalidades de Red | IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, 802.1X
27 | Funciones Especiales | Wide Dinamic Range (WDR)
28 | Interoperabilidad | Especificación ONVIF para garantizar interoperabilidad entre productos de seguridad basados en IP
III. Especificaciones Servidor video vigilancia y Consola
ITEM | DESCRIPCION | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante | Indicar
2 | País | Indicar
3 | Referencia | Indicar
4 | Cantidad - CEMPRO | 1
5 | Categoría | SERVIDOR DE VIDEO VIGILANCIA
6 | Área de Instalación | Montaje en rack, dentro de casera de control
7 | Accesorios | Incluir RACK y accesorios para montaje en el mismo.
8 | Alimentación | Doble fuente de alimentación, 125VCC.
9 | Sistema Operativo | Minimo Windows Server 2008 R2
10 | Temperatura de operación | -5 a +55 °C
11 | Funcionalidades de Red | IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, 802.1X
12 | Software | Softare administrador CCTV.
13 | Memoria RAM | 16GBytes. DDR3 o superior.
14 | Procesador | Intel® Xeon® Processor E7-4830 v3 (30M Cache, 2.10 GHz)
15 | Disco Duro | 2 TBytes.
ITEM | DESCRIPCION | Consola de Video Vigilancia
|  | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante | Indicar
2 | País | Indicar
3 | Referencia | Indicar
4 | Cantidad - CEMPRO | 1
5 | Categoría | Consola de Video Vigilancia
6 | Área de Instalación | Por definir
7 | Alimentación | 120VAC.
8 | Sistema Operativo | Windows2007 minimo
9 | Temperatura de operación | -5 a +55 °C
10 | Funcionalidades de Red | IPv4/v6, TCP/IP.
11 | Software | Software de Consola para CCTV
12 | Memoria RAM | 8GBytes. DDR3 o superior.
13 | Procesador | I7
14 | Disco Duro | 500 GBytes.
IV. Especificaciones Telefonía IP
ITEM | DESCRIPCION | TELÉFONOS IP INALÁMBRICOS - SUBESTACIONES
|  | REQUERIDO | OFRECIDO | DOC. REFERENCIA Hoja/Pg
1 | Fabricante | Indicar
2 | País | Indicar
3 | Referencia | Indicar
4 | Tipo | Inalámbrico.
5 | Rango de Cobertura mínima. | 250 metros
6 | Soporte del Protocolo | SIP y RTP.
7 | Identificación de llamadas. | SI
8 | Autonomía mínima Conversación 8 horas, Espera 100 horas. | Conversación 8 horas, Espera 100 horas.
9 | Interface de Red | RJ45 Ethernet PoE.
10 | Protocolo de Internet | IPv4 e IPv6.
11 | Incluye Base independiente con su base cargador. | SI
12 | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p. | SI
13 | Security | SRTP/TLS.
14 | Codecs | G.711 u/a, G729 a/b.
15 | switch PoE | High Power over Ethernet IEEE 802.3at

## FORM 11B CUMPLI
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 - SUBESTACION CHIANTLA 230/69/13.8 KV SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN, CONTROL, MEDIDA, COMUNICACIONES
FORMULARIO 11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y COMUNICACIONES, SUBESTACIONES
FORMULARIO 11 B - CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
PROTECCION, CONTROL, MEDIDA Y COMUNICACIONES
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE CON REQUERIMIENTO TECNICO
CONTROLADORES DE BAHÍA
1 | Interface Humano - Máquina
1.1 | Representación Gráfica display
Representación gráfica dinámica de equipos de potencia
Sin representación gráfica de equipos de potencia.
1.2 | Despliegues de visualización.
Despliegue de control para equipos maniobrable independiente al despliegue de monitoreo.
Despliegue de control para equipos maniobrable en el mismo despliegue de monitoreo.
Sin ventanas de monitoreo y control
1.3 | Representación de datos análogos.
Representación de medidas análogas propias del sistema (V, I, f, P, Q, S, ºC, Posición) y definidas por usuario
Representación solo de parámetros eléctricos.
Sin representación de valores análogos
1.4 | Número de despliegues definidos por Usuario (Independientes a los de monitoreo y control)
Mas de 5 despliegues definidos por usuario.
Entre 2 y 4 Despliegues definidos por usuario
Entre 1 y 2 Despliegues definidos por usuario.
1.5 | Tipo de display
Display integrado en el controlador
Display externo al controlador
1.6 | Teclado
Teclas de acceso directo a selección y ejecución de comandos, teclado numérico.
Menús desplegable para selección y ejecución de comandos, teclado numérico
Despliegue táctil.
2 | LED`S
2.1 | LED programable por usuario.
Mas de 15 Leds
Entre 10 y 14 Leds
Entre 5 y 9 Leds
Menos de 4 Leds
2.2 | LEDs de diagnósticos
Led de alimentación y diagnostico independiente
Led de alimentación y diagnostico común
Sin red de diagnostico y alimentación
3 | Seguridad de operación
3.1 | Seguridad de operación
Password de seguridad para modificación de ajustes y control requerido (acceso local y remoto)
Sin password de seguridad para modificación de ajustes y control (acceso local y remoto)
3.2 | Selector Local / Remoto en controlador de bahía
Selector L/R Físico (Hardware)
Selector L/R virtual. (Teclas o botón)
Sin selector L/R
3,3, | Buffer
Capacidad de almacenamiento Buffer mayor o igual a 300 eventos
Capacidad de almacenamiento Buffer mayor o igual a 100 eventos
Capacidad de almacenamiento Buffer menor a 100 eventos
4 | Programación
4.1 | Estructura de programación según IEC 1131
Programación de enclavamientos por usuario incluida según estructura de la norma (Verificación dinámica en tiempo real)
Sin capacidad de programación para lógicas programadas.
4.2 | Seguimiento de lógicas de programación
Visualización dinámica de lógicas programadas (On line en tiempo real)
Sin visualización dinámica de lógicas programadas
4.3 | Parametrización de señales por usuario.
Capacidad para definición de nombre y tipo de señales por usuario (Indicaciones y comandos)
Nombre predefinidos por el equipo según clase y tipo de señal.
4.4 | Confirmación de tiempo de espera para ejecución de comandos
Tiempo configurable entre 1s y 60s para confirmación de ejecución de comandos, en pasos de 1s
Tiempo configurable entre 1s y 30s para confirmación de ejecución de comandos, en pasos de 1s
Tiempo configurable entre 1s y 9s para confirmación de ejecución de comandos, en pasos de 1s
Sin tiempo de confirmación programable
5 | Almacenamiento de información en memoria no volátil
5.1 | Log de eventos
Almacenamiento de hasta los últimos 500 o más eventos
Almacenamiento de hasta los últimos 200 eventos
Almacenamiento de hasta los últimos 100 o menos
5.2 | Log de medidas programable
Almacenamiento de medidas de hasta las ultimas dos semanas con muestras cada 15 min
Almacenamiento de medidas de hasta la ultima semana con muestras cada 15 min
Almacenamiento de medidas de hasta 1 día con muestras cada 15 min
5.3 | Log de eventos internos del sistema
Con Log de eventos propios del equipo
Sin log de eventos propios del equipo
5.4 | Oscilografía
Capacidad de capturar Oscilografia manualmente, vía comunicaciones y entrada binaria.
Con capacidad de capturar Oscilografia manualmente o vía comunicaciones o entrada binaria
Sin capacidad de capturar Oscilografia
6 | Interface de comunicación
6.1 | Interface WEB
Interface WEB para acceso remoto vía TCP/IP
Sin interface de acceso WEB
6.2 | Puertos para conexión remota (Gestión Remota)
Con puerto para gestión remota
Sin puerto para gestión remota
6.3 | Puertos para conexión Local
Con puerto para gestión Local
Sin puerto para gestión Local
7 | Alimentación y configuración de entradas y salidas
7.1 | Alimentación auxiliar
Alimentación auxiliar dual AC/DC
Alimentación auxiliar DC únicamente.
7.2 | Configuración Entradas Binarias BI
Entradas programables como Activas con y sin tensión
Entradas programables como Activas solo con o sin tensión (Fijas)
7.3 | Configuración Salidas Binarias BO
Salidas configurables como Contactos Normalmente abiertos y Normalmente cerrados
Salidas configurables como Contactos Normalmente Cerrados o Normalmente abiertos
7.4 | Entradas análogas de corriente
Configurables a 1A y 5A por software o hardware
Fijas a 1 o 5 A
7.5 | Entradas análogas de tensión
Programables a 115V o 110V secundario
Fijo a 115V o 110V secundario
8 | Función de sincronismo (25)
8.1 | Función de sincronismo incorporada
Incluida función de sincronismo en el controlador
Sin función de sincronismo
8.2 | Número de grupos de ajustes para sincronismo
Mas de 4 grupos de ajustes
Entre 1 y 3 grupos de ajustes
8.3 | Configuración de sincronismo
Operación para redes síncronas y asíncronas.
Operación para redes síncronas
Operación para redes asíncronas
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE CON REQUERIMIENTO TECNICO
SISTEMA AUTOMATICO DE SUBESTACION
1 | Interface Humano - Máquina
1.1 | Representación Gráfica.
Representación dinámica del comportamiento del sistema de potencia de la Subestación - Coloreo dinámico de barras, líneas y transformadores.
Representación dinámica solo de equipos maniobrables.
1.2 | Despliegues de visualización.
Despliegues de navegación típicos (diseño valido para todas las subestaciones)
Despliegue de navegación según nivel de tensión de subestaciones.
Despliegues de visualización independientes para cada subestación.
1.3 | Representación de datos análogos.
Representación de medidas análogas del sistema asociadas a cada bahía, en despliegues con información exclusivamente de la bahía en mención y en el diagrama unifilar general indicando el flujo de energía y potencia (con 4 rangos de violación de limites ajustables por el usuario)
Representación de medidas análogas en tablas generales con 4 rangos de violación de límites.
Sin representación de valores análogos
1.4 | Despliegues mínimos requeridos
v Despliegue de inicio.1, 3.
v Diagrama unifilar.1
v Diagrama de flujo de potencia.1
v Diagrama de control por bahía.1,3
v Diagrama de enclavamientos por bahía.1
v Despliegues por bahía con condiciones y valores de sincronismo.
v Despliegue de secuencias automáticas por bahía (diagrama de flujo y unifilar) 1,3
v Despliegue de alarmas generales y por bahía.2,3
v Despliegue de alarmas activas generales y por bahía.2,3
v Despliegue de Eventos -SOE- (incluye servicios auxiliares y comunicaciones) generales y por bahía.
v Diagrama de servicios auxiliares AC y DC. 1,3
v Despliegue de arquitectura de comunicaciones.1,3
v Despliegue de reportes de usuario.
v Despliegues para ingreso de notas por bahía.1,3
v Despliegue gráfico con tendencias por bahía.1,3
v Despliegue grafico para diseño de tendencias por usuario.1,3
v Despliegue para exportar eventos, tendencias e impresiones.
v Despliegue para selección de usuario.
v Despliegue para interface con equipos de control, protección, medida y comunicaciones.3
v Despliegue para interface con aplicaciones de office. 3
1. Deberán tener representación dinámica de todos los componentes. 2. Deberán de tener convenciones en colores para identificar valor de la señal. 3. Con Botones de selección y activación. La puntuación para este Ítem, corresponderá a la suma de cada componente. (1 = Cumple, 0= No cumple)
1.5 | Selección de Control de autoridad
Selección de nivel de autoridad por petición de usuario y automáticamente.
Selección de nivel de autoridad por petición de usuario únicamente.
1.6 | Directivas de seguridad
Suministro de antivirus y restricciones de seguridad por administrador de usuarios del sistema.
Seguridad únicamente por administrador de usuarios.
Sin directivas de seguridad
2 | Controlador de Subestación
2.1 | Software de programación
Software de verificación y control estatus de comunicación de los equipos del sistema de control y protección. Propio del fabricante
Software para verificación, control y monitoreo del estado de señales del sistema de control y protección. Propio del fabricante
Software de configuración con restricciones de seguridad por hardware o por software para modificación de parámetros del sistema.
Software de configuración de lógicas programadas por usuario según estándar IEC 1131
La puntuación para este Ítem, corresponderá a la suma de cada componente.
2.2 | Configuración del sistema.
Selección configuración de operación (selección de usuario) como sistema redundante Hot - Hot y Hot Standby.
Configuración para opera bajo arquitectura Hot - Standby únicamente.
Configuración para opera bajo arquitectura Hot - Hot únicamente.
2.3 | Funcionalidad de Gateway integrado en el equipo.
Disponibilidad para habilitación de protocolos de comunicación vía software
Disponibilidad para habilitación de protocolos de comunicación vía hardware (adquisición de partes)
3 | Diagnostico del sistema
3.1 | LED de status
Display de 7 segmentos para verificación del status del sistema
LED para verificación del status del sistema.
Sin elementos de verificación del status del sistema
3.2 | Diagnostico de recursos y servicios del sistema (Software)
Herramientas de verificación del estado de los servicios del sistema
Sin herramientas de verificación del estado de los servicios del sistema.
3.3 | Diagnostico del sistema
Monitoreo de temperatura, batería y watchdog
Sin herramientas de monitoreo
3.4 | Slots de expansión
Mas de 3 slot de módulos de expansión
Mínimo 3 slots para módulos de expansión
Sin Slots de expansión
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE CON REQUERIMIENTO TECNICO
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
1 | Display
1.1 | Display de Visualización
Visualización en display de: tensiones y corrientes en el mismo despliegue
Visualización en display de: tensiones y corrientes en despliegues
Sin visualización de datos análogos
1.2 | Número de despliegues definidos por Usuario (Independientes a los despliegues por defecto)
Mas de 5 despliegues definidos por usuario.
Entre 2 y 4 Despliegues definidos por usuario
Entre 1 y 2 Despliegues definidos por usuario.
1.3 | Tipo de display
Display integrado a la protección
Display externo a la protección
1.4 | Teclado
Teclas de acceso directo a menús específicos del equipo o programables por usuario.
Sin teclas de acceso directo o programables por usuario.
1.5 | Visualización de eventos
Visualización automática del último evento indicando función operada y distancia de falla.
Sin visualización automática
2 | LED`S
2.1 | LED programable por usuario.
Mas de 12 LEDs
Entre 8 y 11 LEDs
Entre 6 y 7 LEDs
Menos de 5 LEDs
2.2 | LEDs de diagnósticos
Led de alimentación y diagnostico independiente
Led de alimentación y diagnostico común
Sin led de diagnostico y alimentación
3 | Seguridad de operación
3.1 | Seguridad de operación por software
Password de seguridad para modificación de ajustes para acceso local y remoto
Sin password de seguridad para modificación de ajustes para acceso local y remoto
3.2 | Seguridad de operación por hardware
Jumper de seguridad para modificación de parámetros disponible
Sin Jumper de seguridad para modificación de parámetros
3.3 | Buffer
Capacidad de almacenamiento Buffer mayor o igual a 300 eventos
Capacidad de almacenamiento Buffer mayor o igual a 100 eventos
Capacidad de almacenamiento Buffer menor a 100 eventos
4 | Programación
4.1 | Estructura de programación según IEC 1131
Programación de lógicas definidas por usuario
Sin capacidad de programación para lógicas programables.
4.2 | Seguimiento de lógicas de programación
Visualización dinámica de lógicas programadas
Sin visualización dinámica de lógicas programadas
4.3 | Parametrización de señales por usuario.
Capacidad para definición de nombre y tipo de señales por usuario (Indicaciones y comandos)
Nombre predefinidos por el equipo según clase y tipo de señal.
4.4 | Selección de funciones de protección
Capacidad de selección de las funciones de protección activas por el usuario vía software
Sin capacidad de seleccionar las funciones de protección activas
4.5 | Selección de grupos de ajustes
Disponibilidad de 4 o más grupos de ajustes.
Disponibilidad de menos de 4 grupos de ajustes
5 | Almacenamiento de información en memoria no volátil
5.1 | Log de eventos
Almacenamiento de hasta los últimos 500 eventos o más.
Almacenamiento de hasta los últimos 200 eventos
Almacenamiento de hasta los últimos 100 eventos o menos.
5.2 | Log de medidas programable
Almacenamiento de medidas de hasta las ultimas dos semanas con muestras cada 15 min
Almacenamiento de medidas de hasta la ultima semana con muestras cada 15 min
Almacenamiento de medidas de hasta 1 día con muestras cada 15 min
5.3 | % Error algoritmo localizador de fallas
Error <= 1% (Incluido algoritmo con localización asistida por extremo remoto directamente en el relé)
Error <= 3%
Error <= 5%
5.4 | Oscilografia
Capacidad de capturar Oscilografia manualmente, vía comunicaciones, entrada binaria y arranque de alguna de las funcione de protección
Sin capacidad de capturar Oscilografia
5.5 | Reportes de falla oscilográficos
Capacidad de almacenar mínimo los últimos 10 eventos del sistema.
Capacidad de almacenar entre 6 y 9 Eventos
Capacidad de almacenamiento menor a 6 Eventos.
6 | Interface de comunicación
6.1 | Interface WEB
Interface WEB para acceso remoto vía TCP/IP
Sin interface de acceso WEB
6.2 | Puertos para conexión remota (Gestión Remota)
Con puerto para gestión remota
Sin puerto para gestión remota
6.3 | Puertos para conexión Local
Con puerto para gestión Local
Sin puerto para gestión Local
7 | Alimentación y configuración de entradas y salidas
7.1 | Alimentación auxiliar
Alimentación dual AC/DC
Alimentación Auxiliar DC únicamente.
7.2 | Configuración Entradas Binarias BI
Entradas programables como Activas con y sin tensión
Entradas programables como Activas solo con o sin tensión (Fijas)
7.3 | Configuración Salidas Binarias BO
Salidas configurables como Contactos Normalmente abiertos y Normalmente cerrados
Salidas configurables como Contactos Normalmente Cerrados o Normalmente abiertos
7.4 | Entradas análogas de corriente
Configurables a 1A y 5A por software o hardware
Fijas a 1 o 5 A
7.5 | Entradas análogas de tensión
Programables a 115V o 110V secundario
Fijo a 115V o 110V secundario
8 | Software
8.1 | Software de parametrización
Software de protección valido para equipos de control (controladores de bahía) y protección
Software de programación independiente para equipos de control y equipos de protección
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE CON REQUERIMIENTO TECNICO
SISTEMA DE MEDIDA.
1 | Equipos de medida
1.1 | Red de gestión
Red de gestión LAN vía TCP/IP redundante
Red de gestión LAN vía TCP/IP LAN sin redundancia
1.2 | Software
Software de monitoreo y configuración integrados en el mismo aplicativo
Software de monitoreo y configuración independientes
1.3 | LEDs de diagnósticos
Led de alimentación y diagnostico independiente
Led de alimentación y diagnostico común
Sin red de diagnostico y alimentación
1.4 | Bornes de corriente
Bornes de entradas análogas de corriente con peine cortocircuitables
Bornes de entradas análogas de corriente sin peine cortocircuitables
ITEM | Descripción | CUMPLE CON REQUERIMIENTO TECNICO
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN LOCAL DE SUBESTACIONES
1 | Router/Firewall
1.1 | Funciones de seguridad
Router / Firewall (NAT) integrados en un solo dispositivo
Router / Firewall Independientes
1.2 | Monitoreo
Opción de monitoreo vía web
Sin monitoreo vía web
1.3 | Puertos de configuración
Puertos de configuración serial y de red con control de acceso vía password
Solo puerto de configuración serial con control de acceso vía password
1.4 | LEDs de diagnósticos
Led de alimentación y diagnostico independiente
Led de alimentación y diagnostico común
1.5 | Supervisión
Relé de verificación status y alarma integrado
Sin relé de verificación de alarma
1.6 | Monitoreo Puertos
Disponibilidad de Integración y monitoreo de los puertos en el sistema de control
Sin disponibilidad de monitoreo de los puertos hacia el sistema de control
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE CON REQUERIMIENTO TECNICO
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
1 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES
1.1 | Software de Gestión
Un único software para gestión y configuración de todos los servicios de los multiplexores
Mas de un software ára configuración y gestión de algún servicio
1.2 | Equipos del Sistema de Gestión
Posee redundancia en software y en Hardware en el sistema de gestión centralizado
Sin redundancia en software y en Hardware en el sistema de gestión centralizado
1.3 | Capacidad de Transporte
La solución incluye multiplexores SDH capacidades de transporte superiores a STM-16
La solución incluye multiplexores SDH capacidades de transporte iguales a STM-16