## Form 1 SOLUC Y METOD PROPUESTAS
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 1 - SOLUCIONES Y METODOLOGÍA PROPUESTAS
OFERENTE: _____________________________________
DESCRIPCION GENERAL
NOTA:
EL OFERENTE podrá utilizar este formato o adjuntar la descripion en word
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 2 Organizacion
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 2 - ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
OFERENTE: _____________________________________
RECURSOS HUMANOS PROPUESTOS
1 | Cantidad de personal | Técnico | Administrativo
2 | Nombre | Posición actual | Años de experiencia con la compañía
NOTA:
EL OFERENTE podrá utilizar este formato o adjuntar la descripion en word
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 3 - Prog de Act y Cronog
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 3 - CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PROYECTO
OFERENTE:_____________ | [5 empty] | NUMERO DE OFERTA: :____________________
ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  |  | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 6 | sem 7 | sem 8 | sem 9 | sem 10 | sem 11 | sem 12 | sem 13 | sem 14 | sem 15 | sem 16
Nota: El OFERENTE deberá detallar las actividades a realizar en cada etapa de la ejecución del proyecto.
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 4 Entra Oper Comercial
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 4 - PLAZO DE ENTREGA GARANTIZADO PARA ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL
OFERENTE:_____________ | [5 empty] | NUMERO DE OFERTA: :____________________
ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  |  | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 6 | sem 7 | sem 8 | sem 9 | sem 10 | sem 11 | sem 12 | sem 13 | sem 14 | sem 15 | sem 16
Nota: El OFERENTE deberá detallar las actividades a realizar en cada etapa de la ejecución del proyecto y agregar las actividades a realizar en la etapa de entrada de Operación Comercial.
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 5 Rel Pers Direc y Coord
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 5 - RELACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y COORDINADORES PROPUESTOS
OFERENTE: _____________________________________
ÍTEM | NOMBRE | VINCULO LABORAL | CARGO/ACTIVIDAD PRINCIPAL A
|  | PP/ PC | DESARROLLAR

## Form 6 Experiencia Del Personal
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 6 - EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO
OFERENTE: _____________________________________
NOMBRE : |  | PROFESIÓN :
MATRICULA PROFESIONAL : |  | FECHA DE GRADO :
ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS
UNIVERSIDAD | ESPECIALIZACIÓN | AÑO DE GRADO | TITULO
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EMPRESA/ | PROYECTO | NOMBRE | EXPERIENCIA ESPECIFICA | FECHA | FECHA | CARGO / ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS | ADJUNTAR HOJA DE VIDA (SI/NO)
CONTRATO |  |  |  | INICIO | TERMINA.
Cargo a desempeñar en el proyecto :
NOTA:
EL OFERENTE podrá utilizar este formato o adjuntar la descripion en word
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 7 Resumen Exp
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 7 - RESUMEN EXPERIENCIA OFERENTE
OFERENTE: _____________________________________
DESCRIPCION Y/O PROYECTO | NIVEL DE VOLTAJE | CANTIDAD DE BAHÍAS | FECHA INCIO | FECHA FIN | VALOR DEL CONTRATO (USD) | % EJECUCION | % PARTICIPACIÓN
|  |  |  | FECHA FIN | % PARTICIPACIÓN | % PARTICIPACIÓN | % PARTICIPACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 8 Exp Oferente
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 8 - EXPERIENCIA DEL OFERENTE DURANTE LOS ULTIMOS DIEZ (10) AÑOS
OFERENTE:_____________ |  |  |  | NUMERO DE OFERTA: :____________________
A. Experiencia
ITEM | CLIENTE | PAIS | CLASE DE PROYECTO | DESRIPCION DEL PROYECTO | NIVEL DE TENSION 230 kV o superiores | VALOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 9 Subcontratistas
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 9 - SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS
OFERENTE: _____________________________________
NOMBRE EMPRESA | ACTIVIDAD A SUBCONTRATAR | EXPERIENCIA | REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL

## FORM 10 ORGANIZ ACTUAL
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 10 - ORGANIZACIÓN ACTUAL EN GUATEMALA
OFERENTE: _____________________________________
DESCRIPCION GENERAL
NOTA:
EL OFERENTE podrá utilizar este formato o adjuntar la descripion en word
REPRESENTANTE LEGAL

## FORM 12-Carac Tec
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA- GUATEMALA
FORMULARIO 12.A- CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS EQUIPOS DE PATIO
|  | OFERENTE |  | OFERTA No. :
CARACTERISTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS UN=230 KV/UR=245 KV Y UN=69 KV/UR=72,5 KV
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SÍMBOLO | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
| 1 | Fabricante
Manufacturer
| 2 | País
Country
| 3 | Referencia
Reference
a) Para líneas – Mando monopolar
Line bays – Monopole
b) Para transformador – Mando monopolar
Transformer bays – Monopole
| 4 | Norma |  |  | IEC 62271-100
Standard
| 5 | Tipo |  |  | Tanque vivo
|  | Type |  |  | Life Tank
| 6 | Medio de extinción |  |  | SF6
Internal Insulation
| 7 | Altitud de instalación | h | m.s.n.m. | 2200
Altitude
| 8 | Número de polos | n |  | 3
Number of poles
| 9 | Número de cámaras por polo | nc |  | 1
Number of interrupting chambers
| 10 | Tipo de ejecución |  |  | Exterior
|  | Execution |  |  | Outdoor
| 11 | Frecuencia asignada | fr | Hz | 60
Frecuency
| 12 | Tensión asignada | Ur | kV | 245
|  | Rated voltage |  |  | 72,5
| 13 | Tensión asignada soportada a frecuencia industrial fase-fase, fase-tierra y a través interruptor abierto | Ud | kV | 460
Rated short-duration power-frequency
|  | withstand voltage Across the isolating distance |  |  | 140
| 14 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) fase-tierra, entre fases y a través interruptor abierto. | Up | kV | 1050
|  | Rated lightning impulse withstand voltage Across isolating distance |  |  | 325
| 15 | Corriente asignada en servicio continuo | Ir | A | 3150
|  | Rated normal current |  |  | 2500
| 16 | Poder de corte asignado en cortocircuito | Ik | kA | 40
Rated short-time withstand current
| 17 | Poder de cierre asignada en cortocircuito | Ip | kA | 104
Rated peak withstand current
| 18 | Factor de primer polo |  |  | 1,3
First-pole-to-clear factor
| 18A | Tension Transitoria de Recuperacion | TRV | kV/s
Transient Recovery Voltage
| 19 | Duración del cortocircuito asignada | tk | s | 1
Rated duration of short circuit
| 20 | Secuencia de maniobras asignada |  |  | O-0,3s-CO-3min-CO
Rated operating sequence
| 21 | Numero de operaciones mecánicas: |  | Clase | M2
|  | Mechanical operations |  | Class
| 22 | Distancia de fuga
Creepage distance
|  | a) A través del polo |  | mm | Según Fabricante
|  | Across open contacts of a circuitbreaker |  |  | According to supplier
|  | b) Entre partes vivas y tierra |  | mm | >=4900 mm
|  | Between phase and earth |  |  | >=1450 mm
| 23 | Lógica de discrepancia polos |  |  | Sí
|  | Scheme of pole discrepancy |  |  | Yes
| 24 | Dispositivo antibombeo |  |  | Sí
|  | Anti-pumping device |  |  | Yes
| 25 | Reencendido |  | Clase | C1
|  | Restrike performance |  | Class
| 26 | Disparo libre |  |  | Sí
|  | Self-tripping |  |  | Yes
| 27 | Bloqueo para evitar cierre |  |  | Sí
|  | Lock-out |  |  | Yes
| 28 | Relé de Mando sincronizado
Controlled Switching Relay
|  | a) Para líneas |  |  | No
|  | Line bays |  |  | No
|  | b) Para transformador |  |  | Sí
|  | Transformer bays |  |  | Yes
|  | b) Para reactor |  |  | Sí
|  | Reactor bays |  |  | Yes
| 29 | Tensión auxiliar Vac para calefacción e iluminación |  | Ua | 120 Vca
|  | Rated supply voltage of auxiliary circuits |  |  | 85%-110%
| 30 | Número de contactos auxiliares de reserva
Number of auxiliary contacts
|  | a) De apertura |  |  | 14
Open contacts
|  | b) De cierre |  |  | 14
Close contacts
| 31 | Dispositivos de cierre y apertura
Rated supply voltage of closing and opening devices
|  | a) Tensión c.c. asignada de alimentación |  | Ua | 125 Vcc
|  | Rated supply voltage of closing and opening |  |  | 85%-110%
|  | b) Número de bobinas de apertura por mecanismo |  |  | 2
|  | c) Número de bobinas de cierre por mecanismo |  |  | 1
|  | d) Consumo de la bobina de cierre |  | W
Power
|  | e) Consumo de la bobina de apertura |  | W
Power
| 32 | Contador de operaciones por mecanismo |  |  | Sí
|  | Operations counter |  |  | Yes
| 33 | Datos del mecanismo de operación
|  | a) Tipo |  |  | Resorte
|  | Type |  |  | Spring
|  | b) Grado de protección de acuerdo con IEC 60947-1 |  |  | IP55
Degree of protection
|  | c) Consumo equipos auxiliares mando |  | W
Consumption auxiliary elements
| 34 | Tiempos de operación
Operation time
|  | a) Tiempo de apertura |  | ms
Trip Time
|  | b) Tiempo de cierre |  | ms
Closing Time
|  | c) Tiempo de arco |  | ms
Arcing Time
| 35 | Datos sísmicos
Seismic dattes
|  | a) Frecuencia natural |  | Hz
Natural Frecuency
|  | b) Coeficiente de amortiguamiento crítico |  | %
Damping ratio
| 36 | Masa neta de un polo completo con estructura |  | kg
Weight
| 37 | Máxima diferencia de tiempo de apertura entre dos diferentes polos |  | ms | 5
| 38 | Alarmas:
|  | - Baja presión de gas (Etapa 1 y Etapa 2) |  |  | SI
|  | - Falla en el dispositivo de mando |  |  | SI
|  | - Resorte Descargado |  |  | SI
|  | - Apertura Térmicos de Control DC |  |  | SI
|  | - Apertura Térmicos de Motor DC |  |  | SI
|  | - Local - Remoto |  |  | SI
|  | - Apertura Térmico AC |  |  | SI
- Otros
| 39 | Señalizaciones:
|  | - Contador de maniobras del Interruptor |  |  | SI
|  | - Indicador mecánico de posición del interruptor |  |  | SI
|  | - Indicador mecánico de posición del resorte |  |  | SI
| 40 | Conectores de alta tensión |  |  | SI
| 41 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  |  | ISO 9001/2000
Quality Certificates
CARACTERISTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS SECCIONADORES APERTURA CENTRAL (DOS COLUMNAS) UN=230 KV/UR=245 KV Y UN=69 KV/UR=72,5 KV
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SÍMBOLO | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
| 1 | Fabricante
Manufacturer
| 2 | País
Country
| 3 | Referencia
Reference
a) Para líneas – Mando Tripolar
Line bays – tripole
b) Para transformador – Mando Tripolar
Transformer bays –tripole
| 4 | Norma |  |  | IEC 62271-102
Standard
| 5 | Tipo |  |  | Apertura Central
|  | Type |  |  | Centre break disconnector
| 6 | Altitud de instalación | h | m.s.n.m. | 2200
High altitude
| 7 | Número de polos | n |  | 3
Number of poles
| 8 | Tipo de ejecución |  |  | Exterior
|  | Execution |  |  | Outdoor
| 9 | Frecuencia asignada | fr | Hz | 60
Frecuency
| 10 | Tensión asignada | Ur | kV | 245
Rated voltage
72.5
| 11 | Tensión asignada soportada a frecuencia industrial valor común | Ud | kV | 460
Rated short-duration power-frequency Common value
140
| 12 | Tensión asignada soportada a frecuencia industrial a través distancia seccionamiento | Ud | kV | 530
Rated short-duration power-frequency Across the isolating distance
160
| 13 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) valor común. | Up | kV | 1050
Rated lightning impulse withstand voltage Common value
325
| 14 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) a traves de la distancia de seccionamiento. | Up | kV | 1200
Rated lightning impulse withstand voltage across the isolating distance
375
| 15 | Corriente asignada en servicio continuo | Ir | A | 2500
Rated normal current
| 16 | Poder de corte asignado en cortocircuito | Ik | kA | 40
Rated short-time withstand current
| 17 | Duración del cortocircuito asignada | tk | s | 1
Rated duration of short circuit
| 18 | Clase seccionador |  |  | M2
Class
| 19 | Mando seccionador motor |  |  | Si/Yes
Motor drive
| 20 | Mando cuchilla de puesta a tierra |  |  | Si/Yes
Motor Drive
| 21 | Distancia de fuga |  |  | >=4900 mm
|  | Creepage distance |  |  | >=1450 mm
| 22 | Tensión auxiliar Vac para calefacción e iluminación |  | Ua | 120 Vca
|  | Rated supply voltage of auxiliary circuits |  |  | 85%-110%
| 23 | Número mínimo de contactos auxiliares
Minimun Number of auxiliary contacts
|  | a) De apertura |  |  | 12
Open contacts
|  | b) De cierre |  |  | 12
Close contacts
| 24 | Número mínimo de contactos auxiliares de movimiento
Number of auxiliary move contacts
|  | c) De apertura de movimiento |  |  | 4
Open time contacts
|  | d) De cierre de movimiento |  |  | 4
Close time contacts
| 25 | Dispositivos de cierre y apertura
Rated supply voltage of closing and opening devices
|  | a) Tensión c.c. asignada de alimentación |  | Ua | 125 Vcc
|  | Rated supply voltage of closing and opening |  |  | 85%-110%
|  | b) Consumo del motor |  | W
Power
| 26 | Datos del mecanismo de operación
a) Tipo
Type
|  | b) Grado de protección de acuerdo con IEC 60947-1 |  |  | IP55
Degree of protection
|  | c) Consumo equipos auxiliares mando |  | W
Consumption auxiliary elements
| 27 | Datos sísmicos
Seismic dattes
|  | a) Frecuencia natural |  | Hz
Natural Frecuency
|  | b) Coeficiente de amortiguamiento crítico |  | %
Damping ratio
| 28 | Resistencia aisladores
Cantilever
|  | 230 kV |  | N | 6000
|  | 69 kV |  | N | 4000
| 29 | Masa neta de un polo completo con estructura |  | kg
Weight
| 30 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  |  | ISO 9001/2004
Quality Certificates
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Un=230 kV/Ur=245 kV y Un=69 kV/Ur=72,5 Kv
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SÍMBOLO | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
| 1 | Fabricante
Manufacturer
| 2 | País
Country
| 3 | Referencia
Reference
a) Para 230 kV
For 230 kV
c) Para 69 kV
For 69 kV
| 4 | Norma |  |  | IEC 60044-1
Standard
| 5 | Tipo |  |  | Pedestal
Type
| 6 | Altitud de instalación | h | m.s.n.m. | 2200
High altitude
| 7 | Tipo de ejecución |  |  | Exterior
|  | Execution |  |  | Outdoor
| 8 | Frecuencia asignada | fr | Hz | 60
Frecuency
| 9 | Tensión asignada | Ur | kV | 245
|  | Rated voltage |  |  | 72,5
| 10 | Tensión asignada soportada a frecuencia industrial | Ud | kV | 460
|  | Rated short-duration power-frequency |  |  | 140
| 11 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up). | Up | kV | 1050
Rated lightning impulse withstand voltage
325
| 12 | Corriente primaria asignada en servicio continuo | Ir | A | 230 kV=1600
|  | Standard values of rated primary currents |  |  | 72,5 kV=2000
| 13 | Corriente de cortocircuito asignado | Ik | kA | 40
Rated short-time withstand current
| 14 | Corriente dinámica asignada | Ip | kAp | 100
Rated peak withstand current
| 15 | Duración del cortocircuito asignada | tk | s | 1
Rated duration of short circuit
| 16 | Corriente secundaria asignada en servicio continuo | Ir | A | 1
Standard values of rated secundary currents
| 17 | Cantidad y clase de núcleos 230 kV |  |  | 4 y 6
Number of cores
| 17.1 | Características transformadores de corriente de 4 núcleos 230 kV
Characteristics cores
| 17.1.1 | Núcleos de Medida
Measurement Cores
|  | Cantidad |  | Un | 1
|  | Relación de transformación |  |  | 1600-800-400/1 A
|  | Clase |  |  | CL 0,2s
|  | Carga de precisión |  |  | 5 VA
|  | Factor de Seguridad |  |  | FS£10
| 17.1.2 | Núcleos de Protección
Protection Cores
|  | Cantidad |  | Un | 3
|  | Relación de transformación |  |  | 1600-800-400/1 A
|  | Clase |  |  | 5P20
|  | Carga de precisión |  |  | 15 VA
| 17.2 | Características transformadores de corriente de 6 núcleos 230 kV
Characteristics cores
| 17.2.1 | Núcleos de Medida
Measurement Cores
|  | Cantidad |  | Un | 2
|  | Relación de transformación |  |  | 1600-800-400/1 A
|  | Clase |  |  | CL 0,2s
|  | Carga de precisión |  |  | 5 VA
|  | Factor de Seguridad |  |  | FS£10
| 17.2.2 | Núcleos de Protección
Protection Cores
|  | Cantidad |  | Un | 4
|  | Relación de transformación |  |  | 1600-800-400/1 A
|  | Clase |  |  | 5P20
|  | Carga de precisión |  |  | 15 VA
| 19 | Cantidad y clase de núcleos 72,5 kV |  |  | 4
Number of cores
| 18.1 | Núcleos de Medida
Measurement Cores
|  | Cantidad |  | Un | 1
|  | Relación de transformación |  |  | 2000-1000/1 A
|  | Clase |  |  | CL 0,2s
|  | Carga de precisión |  |  | 5 VA
|  | Factor de Seguridad |  |  | FS£10
| 18.2 | Núcleos de Protección
Protection Cores
|  | Cantidad |  | Un | 3
|  | Relación de transformación |  |  | 2000-1000/1 A
|  | Clase |  |  | 5P20
|  | Carga de precisión |  |  | 15 VA
| 20 | Distancia de fuga |  |  | >=6125 mm >=2250 mm
Creepage distance
| 21 | Datos sísmicos
Seismic dattes
|  | a) Frecuencia natural |  | Hz
Natural Frecuency
|  | b) Coeficiente de amortiguamiento crítico |  | %
Damping ratio
| 22 | Masa neta de un polo completo con estructura |  | kg
Weight
| 23 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  |  | ISO 9001/2000
Quality Certificates
CARACTERISTICA TÉCNICAS GARANTIZADAS TRANSFORMADORES DE potencial Un=230 kV/Ur=245 kV y Un=69 kV/Ur=72,5 kV
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SÍMBOLO | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
| 1 | Fabricante
Manufacturer
| 2 | País
Country
| 3 | Referencia
Reference
a) Para líneas
Line bays
b) Para transformador
Transformer bays
c) Para Barras
Bus Bar
| 4 | Norma |  |  | IEC 60186
Standard
| 5 | Tipo |  |  | Pedestal
Type
| 6 | Altitud de instalación | h | m.s.n.m. | 2200
High altitude
| 7 | Tipo de ejecución |  |  | Exterior
|  | Execution |  |  | Outdoor
| 8 | Frecuencia asignada | fr | Hz | 60
Frecuency
| 9 | Tensión asignada | Ur | kV | 245
|  | Rated voltage |  |  | 72,5
| 10 | Tensión asignada soportada a frecuencia industrial | Ud | kV | 460
|  | Rated short-duration power-frequency |  |  | 140
| 11 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up). | Up | kV | 1050
Rated lightning impulse withstand voltage
325
| 12 | Tensión asignada primaria |  | kV | 230/Ö3
|  | Primary Rated voltage |  |  | 69/Ö3
| 13 | Tensión asignada secundaria |  | kV | 0,115/Ö3
Secundary Rated voltage
| 14 | Cantidad y clase de devanados 230 kV |  |  | 3
Number of cores
| 15 | Características devanados de medida y protección 230 kV |  |  | Clase 0,2/3P,
|  | Characteristics windings |  |  | 7.5 VA
| 16 | Distancia de fuga |  |  | >=6125 mm >= 2250 mm
Creepage distance
| 17 | Datos sísmicos
Seismic dattes
|  | a) Frecuencia natural |  | Hz
Natural Frecuency
|  | b) Coeficiente de amortiguamiento crítico |  | %
Damping ratio
| 18 | Masa neta de un polo completo con estructura |  | kg
Weight
| 19 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  |  | ISO 9000/2000
Quality Certificates
CARACTERISTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARARRAYOS PARA SISTEMA DE 245 kV
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
| 1 | Fabricante
| 2 | País
| 3 | Referencia
| 4 | Norma |  | IEC 60099-4
| 5 | Tipo de Ejecución |  | Exterior
| 6 | Tipo |  | Oxido Metálico
| 7 | Altitud de instalación | m.s.n.m | 2200
| 8 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
| 9 | Tensión nominal del Pararrayos (Ur) | kV | 198
| 10 | Tensión máxima de operación continua (Uc) | kV | 158
| 11 | Corriente de descarga asignada (In) | kA | 10
| 12 | Corriente asignada del dispositivo de alivio de presión | kA | 40
| 13 | Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial | kV | 460
| 14 | Tensión de sostenimiento al impulso | kV | 1050
| 15 | Tensión residual a la onda de impulso rayo 8/20 ms - 10 kA | kV
| 16 | Tensión residual debido a impulso maniobras | kV
| 17 | Clase de descarga de línea |  | 3
| 18 | Capacidad mínima de disipación de energía asignada para dos impulsos de larga duración | kJ | 900
| 19 | Distancia de fuga según norma IEC 60815 | mm | >7595 Lavado en Caliente
| 20 | Características sísmicas
|  | a) Frecuencia natural | Hz
|  | b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
| 21 | Contador de descargas |  | SI
a) Fabricante
b) Referencia
| 22 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9000/2000
| 24 | Requiere anillo equipotencial |  | SI
| 25 | Color |  | Café
CARACTERISTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARARRAYOS PARA SISTEMA DE 72.5 kV
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
| 1 | Fabricante
| 2 | País
| 3 | Referencia
| 4 | Norma |  | IEC 60099-4
| 5 | Tipo de Ejecución |  | Exterior
| 6 | Tipo |  | Oxido Metálico
| 7 | Altitud de instalación | m.s.n.m | 2200
| 8 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
| 9 | Tensión nominal del Pararrayos (Ur) | kV | 60
| 10 | Tensión máxima de operación continua (Uc) | kV | 48
| 11 | Corriente de descarga asignada (In) | kA | 10
| 12 | Corriente asignada del dispositivo de alivio de presión | kA | 40
| 13 | Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial | kV | 140
| 14 | Tensión de sostenimiento al impulso | kV | 325
| 15 | Tensión residual a la onda de impulso rayo 8/20 ms - 10 kA | kV
| 16 | Tensión residual debido a impulso maniobras | kV
| 17 | Clase de descarga de línea |  | 2
| 18 | Capacidad mínima de disipación de energía asignada para dos impulsos de larga duración | kJ | 900
| 19 | Distancia de fuga según norma IEC 60815 | mm | >2248 Lavado en Caliente
| 20 | Características sísmicas
|  | a) Frecuencia natural | Hz
|  | b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
| 21 | Contador de descargas |  | SI
a) Fabricante
b) Referencia
| 22 | Cumplimiento con el sistema de calidad |  | ISO 9000/2000
| 23 | Color |  | Café

## FORM 12B-Cumplimiento Tec
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 12B - CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
POTENCIA, PROTECCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN, COMUNICACIONES, SERVICIOS AUXILIARES
| OFERENTE | OFERTA No. :
Nota: Por tratarse de aspectos calificables con puntaje, los mismos no seran objeto de subsanaciones
ITEM | DESCRIPCIÓN | PUNTUACIÓN MÁXIMA | SOPORTE DEL REQUERIMIENTO
EQUIPOS DE PATIO, PLANOS DE PLANTA, CORTE Y UNIFILARES (S/E NUEVA O AMPLIACIÓN) |  |  | Nombre Documento | Pagina Línea
1 | Equipos de patio | 75
1.1 | Representación Gráfica de la Subestación. | 100
| Indicar como minimo, los siguientes aspectos donde aplique: - Disposicion de los equipos de patio para cada bahia, identificando tanto las bahias como los equipos de patio. - Plano dimensional de las areas a ser intervenidas. - Disposicion del detalle (plano dimensional) de Edificio de control. - Disposicion del detalle (plano dimensional) de Caseta de Reles. - Disposicion del detalle (plano dimensional) de cuarto de baterias, planta diesel, porteria. - Disposicion del detalle (plano dimensional) de Via de Acceso, principales y de mantenimiento. - Para las vias, indicar el acabado segun requerimiento. Nombre del numeral del anexo respectivo. (no Aplica para la subestación Cempro) | 100
| Si uno y solo uno de los aspectos enumerados anteriormente faltan en el plano o no estan claramente identificados (según el alcance del proyecto) (no Aplica para la subestación Cempro) | 50
| Si falta mas de un aspecto de los enumerados como minimos para la representacion grafica (no Aplica para la subestación Cempro) | 0
2 | Plano de Cortes | 75
2.1 | Cortes Longitudinal y Transversal | 100
| Indicar como minimo, los siguientes aspectos donde aplique: - Identificación de las bahías de proyecto, es decir bahías de líneas y/o transformación y/o compensación. - Identificacion de los equipos principales y de patio. - Dimensionado de las vias, distancias entre equipos, distancias de seguridad y entre fases. (no Aplica para la subestación Cempro) | 100
| Si uno y solo uno de los aspectos enumerados anteriormente faltan en el plano o no estan claramente identificados (según el alcance del proyecto) (no Aplica para la subestación Cempro) | 50
| Si falta mas de un aspecto de los enumerados como minimos para la representacion grafica (no Aplica para la subestación Cempro) | 0
3 | Diagramas Unifilares | 75
3.1 | Unifilar de la subestación (proteccion, control y medida) | 36
| Indicar como minimo, los siguientes aspectos donde aplique: - Diagrama indicando la disposición completa del objeto de la convocatoria, incluyendo espacios de reserva. - Identificacion de cada bahia bien sea de linea o de transformacion o de compensacion. - Disposición de todos los equipos de patio para cada bahia. - Indicacion de los equipos principales en las bahias donde aplique. - Identificacion de los diagramas de proteccion, control y medida a partir de cada equipo de patio (CTs, PTs) y su interrelacion con las demas bahias (segun configuracion de la subestacion). | 36
| Si uno y solo uno de los aspectos enumerados anteriormente faltan en el plano o no estan claramente identificados (según el alcance del proyecto) | 20
| Si falta mas de un aspecto de los enumerados como minimos para los unifilares | 0
3.2 | Unifilar de los SSAA de AC. | 32
| Indicar como minimo, los siguientes aspectos donde aplique: -Identificacion grafica de las fuentes de alimentación requeridas según alcance del proyecto. -Identificacion detallada de la transferencia automatica. - Identificación grafica de las cargas esenciales y no esenciales, de acuerdo con la capacidad de reservas solicitada. | 32
| Si uno y solo uno de los aspectos enumerados anteriormente faltan en el plano o no estan claramente identificados (según el alcance del proyecto) | 16
| Si falta mas de un aspecto de los enumerados como minimos para los unifilares SSAA de AC | 0
3.3 | Unifilar de los SSAA de DC. | 32
| Indicar como minimo, los siguientes aspectos donde aplique: - Identificación grafica (diagrama) de los cargadores y banco de baterias requeridos según alcance del proyecto. Se debe detallar diagrama (plano) para el edificio de control y por cada caseta (Indicar claramente el requerimiento de doble cargador de baterias). - Identificación de las cargas, de acuerdo con la capacidad de reservas solicitada. | 32
| Si uno y solo uno de los aspectos enumerados anteriormente faltan en el plano o no estan claramente identificados (según el alcance del proyecto) | 16
| Si falta mas de un aspecto de los enumerados como minimos para los unifilares SSAA de DC | 0
4 | Arquitectura de control, proteccion, medida y comunicaciones | 75
4.1 | Equipos y Gabinetes | 75
| Indicar como minimo, los siguientes aspectos: - Identificacion de los gabinetes según el alcance del proyecto. - Identificacion de los equipos incluidos en cada gabinete según alcance del proyecto y requerimientos indicados en el Anexo 5. - Arquitectura del proyecto manteniendo la filosofia (protección, control, medida y comunicación) de la EMPRESA, indicada en el Anexo 5. | 100
| Si uno y solo uno de los aspectos enumerados anteriormente faltan en el plano o no estan claramente identificados (según el alcance del proyecto) | 50
| Si falta mas de un aspecto de los enumerados como minimos para los Gabinetes y Equipos. | 0
| PUNTUACIÓN OBTENIDA DE LOS EQUIPOS DE POTENCIA, CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES | 300
El Oferente deberá de completar las columnas D y E donde compruebe el requerimiento respectivo, de no suministrarse esta información, la puntuación respectiva para cada Ítem será 0

## FORM 13 Desviaciones y Aclaraci
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA - GUATEMALA
FORMULARIO 13 - ACLARACIONES Y/O DESVIACIONES A LA OFERTA
OFERENTE: _____________________________________
DESCRIPCION GENERAL
NOTA:
EL OFERENTE podrá utilizar este formato o adjuntar la descripion en word
REPRESENTANTE LEGAL

## Form.14 Demandas
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA- GUATEMALA
FORMULARIO 14 - DEMANDAS, MULTAS Y/O SANCIONES
Los procesos judiciales en curso en los cuales se encuentre en calidad de demandante o demandado respecto de alguna de las empresas que conforman el Grupo Energía de Bogotá específicamente de TRECSA.
Demandante Si () NO () |  | Demandado SI () NO ()
A continuación, se relacionan los procesos judiciales en los cuales EL OFERENTE se encuentra en calidad de demandante o demandado:
CLASE DE PROCESO | No DE PROCESO | JUZGADO | DEMANDANTE | DEMANDADO
Ha recibido multas: SI () NO() |  | Ha recibido sanciones: SI () NO ()
A continuación, se relacionan las multas y/o sanciones impuestas (N° CONTRATO, Valor de la multa y/o sanción, fecha) a la firma en los últimos tres (3) años.
TIPO DE SANCIÓN O MULTA | ENTIDAD | CONTRATO | VALOR DE MULTA | TIEMPO DE SANCIÓN (MESES) | FECHA DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y/O MULTA
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 15 Indicadores fin
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA- GUATEMALA
FORMULARIO 15 - INDICADORES FINANCIEROS
OFERENTE: _____________________________________
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR EN USD
ACTIVO CORRIENTE (AC) | 0
PACIVO CORRIENTE (PC) | 0
RATIO LIQUIDEZ
VALOR EN USD
ACTIVO CORRIENTE (AC) | 0
PACIVO CORRIENTE (PC) | 0
RATIO LIQUIDEZ (RL=AC/PC) | #DIV/0!
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
VALOR EN USD
PASIVO TOTAL (PT) | 0
ACTIVO TOTAL (AT) | 0
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE=PT/AT) | #DIV/0!
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 16 HS Oferente
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019 DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA- GUATEMALA
FORMULARIO 16 - REQUISITOS MÍNIMOS DE CUMPLIMIENTO HS PARA CONTRATISTAS
OFERENTE: _____________________________________
OBSERVACIONES: El presente formulario lista unos requisitos minimos que debera contener el plan de HS a entregar, pero no limita al OFERENTE a incluir los aspectos que a su criterio considere necesarios y que apliquen para garantizar la salud y seguridad ocupacional para los trabajos a desarrollar para la construcción de las obras civiles de plataforma, muro de cerramiento y portón de acceso para la Subestación Chiantla. Podrá tomar como directriz en su desarrollo la ISO 9001, ISO 45001 e ISO 50001 en las versiones vigentes.
PROCESO/ASPECTO |  | EL OFERENTE CUMPLE EL REQUISITO? | DOCUMENTO Y PAGINA PARA VERIFICACIÓN
1. Politica HSQ | 1. ALCANCE
2. Politica de tabaco, alcohol y drogas | 2. ELEMENTOS DE ENTRADA
3. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional | 3. CONTROL DE DOCUMENTOS
4. Aplicación del AG 229-2014 Salud y seguridad Ocupacional | 4. CONTROL DE REGISTROS
5. Certificado de trabajadores autorizados para trabajos en alturas o experiencia minima de 5 años. | 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles | 6. PLANIFICACIÓN
7. Tiene definidos los objetivos HS específicos para el Contrato?
8. Competencias del personal HS | 8. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9. Funciones y responsabilidades HS | 9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
10. Requisistos HS para subcontratistas | 10. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
11. Manual de Investigación y reporte de incidentes | 11. COMPRAS (Proceso de compras, información de las compras y verificación de productos o servicios)
12. Plan general y coordinación de respuesta a emergencias | 12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
13. Indicadores de Accidentalidad | 13. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
14. Seguro Social o Seguro privado para todo el personal.
14. Procedimientos para trabajos especiales como: espacios confinados, trabajos en altura, trabajos en caliente, etc.
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 17 PGA Oferente
C DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS SUBESTACION CHIANTLA 230/69 kV 105 MVA- GUATEMALA
FORMULARIO 17 - INFORMACION MINIMA REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)
OFERENTE: _____________________________________
NOTA: El formulario a continuación indica las actividades minimas solicitadas que debera contener el documento a entregar, para dar cumplimiento al plan de gestion ambiental -PGA- del proyecto, pero no limita al contratista a incluir los aspectos que a su criterio considere necesarios y que apliquen al proyecto, para garantizar la conservacion del fauna y flora del sitio de las obras.
PROCESO/ASPECTO |  | EL OFERENTE CUMPLE EL REQUISITO? | DOCUMENTO Y PAGINA PARA VERIFICACIÓN
1. PLANIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PGA | 1. ALCANCE
1.1. Metodología (Considerar las diferentes etapas y actividades del proyecto, componente ambiental involucrado, impacto asociado y medida correspondiente) | 2. ELEMENTOS DE ENTRADA
1.2. Organización (Personal necesario para seguimiento al PGA) | 3. CONTROL DE DOCUMENTOS
1.3. Cronograma (Considerar diferentes etapas del proyecto) | 4. CONTROL DE REGISTROS
1.4. Programa de cumplimiento | 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
2. PLANES DE GESTIÓN
2.1. Plan de Manejo de Desechos Solidos
2.2. Plan de Manejo y medidas de mitigación para la prevención de la contaminación atmosférica
2.3. Planes de Manejo para Materias Primas y Materiales de Construcción
2.4. Planes de Manejo y Mitigación para Control de Derrames
2.5. Planes de Manejo de Desechos Tóxicos y Peligrosos.
2.6. Plan de Manejo para Acarreo de Materiales
2.7. Plan de Manejo para la protección de Agua Superficial
2.8. Planes de Manejo y Consideración para el mantenimiento y servicio de maquinaría y equipo
3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 6. PLANIFICACIÓN
2.1. Formato para el control, registro y seguimiento al aprovechamiento del recurso hídrico | 7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
2.2. Formato para el control, registro y seguimiento a la disposición de residuos líquidos | 7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
2.3 Formato para el control, registro y seguimiento para residuos sólidos convencionales
2.4 Formato para el control, registro y seguimiento para residuos sólidos peligrosos /especiales
2.5 Formato para el control, registro y seguimiento del aprovechamiento forestal
2.6 Formato para el control, registro y seguimiento a materiales de construcción
2.7 Formato para el control, cantidades de desechos sólidos (kilogramos, categorización de desechos y disposición final.
2.8. Formato para el control, de capacitaciones y charlas en temas ambientales y de seguridad industrial
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 18 Plan Calidad
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
FORMULARIO 18 - PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD DEBE INCLUIR: | INFORMACIÓN DOCUMENTADA O DE SOPORTE | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | REVISIÓN CONTROLES IMPLEMENTADOS | VERIFICACION DE LOS CONTROLES | VALIDACION DE LOS CONTROLES
Requisitos técnicos del proyecto
Cumplimiento de cronograma | Como harán para dar cumplimiento | Registro | Documento y/o personas | Residente | TRECSA
Curva de ejecución
metodos,procesos, equipo
criterios de liberacion del proyecto
Manejo de cambios de los diseños
Aprobación de los diseños de la empresa
Inspección, pruebas y ensayos, indicadores,mediciones
Control de construcción
Control de manejo de la gestión social
Comunicación con el cliente
Competencia del personal
Infraestructura para equipo de trabajo
Control de los equipos de seguimiento y medición
Asegurar que el equipo a utilizar esté calibrado o verificado
Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios
Riesgos del proyecto
Control sobre la seguridad y salud ocupacional
Control del producto no conforme
Cumplimiento con nuestra política de SGI
Calidad: Satisfacción al cliente
Control Ambiental
Seguridad y salud en el trabajo
Identificación y trazabilidadad
Propiedad al cliente : Identifican, verifican, protegen y salvaguardan
Medición de la satisfacción al cliente
metodos de medición , analisis y evaluación del proyecto
control de la salida no conforme

## Form 19 -EDT
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO N° PCA-004 -2019
FORMULARIO 19 - EDT
Esta es una estructura EDT mínima a considerar para que el OFERENTE establezca una programación, la responsabilidad del método e indepencia técnica con que el oferente realice su cronograma y establezca los plazos es bajo su responsabilidad. Una vez el cronograma sea aprobado por las partes y se firme el acta de inicio no da a lugar a cambios de fechas.
NOTAS:
1- | El OFERENTE deberá tener presente que el planteamiento de estas actividades mínimas solicitadas en el presente formulario deben realizarse para cada SECTOR .
2- | Para la evaluación del cronograma, el mismo deberá utilizar la estructura EDT suministrada en el presente formulario.
3- | El cronograma debe ser elaborado y entregado en el software MS PROJECT
4- | Utilizar un periodo laboral de 6:00 a 17:00 horas.
5- | Las duraciones de las actividades deben estar expresadas en días.
6- | Las excepciones (asuetos y feriados) se deben contemplar en todos aquellos días que no se realizaran trabajos, deben utilizar el Calendario de Guatemala.
7- | Todas las tareas deben tener su predecesora (excepto el inicio).
8- | Todas las tareas deben tener Sucesoras (excepto el fin).
9- | El modo de tarea debe ser “Programada automáticamente” con el fin de identificar la ruta crítica. (en el archivo a entregar en software MS PROJECT)
10- | Las actividades no deben tener restricciones dentro del archivo solicitado elaborado con el software MS PROJECT, con el fin de identificar la ruta crítica
11- | En la oferta debe presentarse la EDT y cronograma en PDF y en MS PROJECT.
12- | La EDT debe estar ser acompañada de su respectivo diccionario
| OFERENTE:_____________ | NUMERO DE OFERTA:____________________
EDT | HITOS | Duración Estimada (meses) | Comienzo | Fin
1 | INGENIERÍA |  | - | -
2 | COMPRA Y PLAN DE FABRICACION DE SUMINISTROS (VISITA TECNICA DE VALIDACION A FABRICA POR PARTE DE LA EMPRESA O EXTERNO DELEGADO POR LA EMPRESA) |  | - | -
3 | ENTREGA DE SUMINISTROS |  | - | -
4 | OBRAS PRELIMINARES |  | - | -
5 | OBRA CIVIL |  | - | -
5.1 | CIMIENTOS MAYORES |  | - | -
5.2 | Cimientos Menores |  | - | -
5.3 | Canalizaciones |  | - | -
5.4 | Ductos |  | - | -
5.5 | Edificaciones en Subestación |  | - | -
5.6 | Red de tierras |  | - | -
5.7 | Obras complementarias |  | - | -
6 | MONTAJE ELECTROMECÁNICO |  | - | -
6.1 | Montaje de Estructuras |  | - | -
6.2 | Montaje de Equipos Primarios |  | - | -
6.3 | Montaje de Barras y Templas 230kV y 69kV |  | - | -
6.4 | Conexionado de Alta Tensión (AT) |  | - | -
6.5 | Montaje de gabinetes de Protección, Control y Medición (PC&M) |  | - | -
6.6 | Montaje de servicios auxiliares (SSAA) |  | - | -
6.7 | Cableado en Baja Tensión |  | - | -
6.8 | Conexionado y Etiquetado en Baja Tensión |  | - | -
6.9 | Meggeado, timbrado y amarillado |  | - | -
7 | Pruebas y Puesta En Servicio |  | - | -
8 | SOCIALIZACION DE LAS OBRAS A COMUNIDADES, PROPIETARIOS Y AUTORIDADES |  | - | -
9 | GESTIONES Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL |  | - | -
10 | PROGRAMACION DE AUDITORIA |  | - | -
11 | HSEQ |  | - | -
12 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | - | -
13 | CIERRE |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
REPRESENTANTE LEGAL

## Form 19A-Acta Entrega
ACTA DE ENTREGA DE OBRAS EXISTENTES SE CHIANTLA
LOS PLANOS CORRESPONDIENTES ESTAN EN EL ANEXO 6
ITEM |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | ESTADO | OBSERVACIONES
| ADECUACIÓN | MEDICIÓN
1 | Estado de taludes en corte relación 1.5V:1H | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
2 | Estado de taludes relleno estructural 1V:1.5H | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
3 | Estado de taludes relleno paisajístico 1V:2H | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
4 | Verificación de cota Z de plataforma conforme planos | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
5 | Verificación de cotas X, Y de plataforma conforme planos | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
6 | Estado de berma talud sur-este | ¦NSPECCION VISUAL
7 | Estado de rampa 1 de acceso a plataforma | ¦NSPECCION VISUAL
8 | Estado de rampa 2 de acceso a plataforma | ¦NSPECCION VISUAL
9 | Estado de rasante plataforma lado 69 kV | ¦NSPECCION VISUAL
10 | Estado de rasante plataforma lado 230 Kv área de corte | ¦NSPECCION VISUAL
11 | Estado de rasante plataforma lado 230 Kv área de lleno | ¦NSPECCION VISUAL
12 | Estado de rasante plataforma unión 230-69 kV | ¦NSPECCION VISUAL
13 | Estado de rasante plataforma área lleno paisajístico frente a la subestación lado 230 kV | ¦NSPECCION VISUAL
14 | Muestreo de densidades de plataforma área de lleno estructural | ENSAYOS DE LABORATORIO
15 | Muestreo de densidades de plataforma área de lleno paisajístico | ENSAYOS DE LABORATORIO
16 | Estado de tubería de PVC 36" transversal camino principal | ¦NSPECCION VISUAL
17 | Estado muro de gaviones en transversal del camino principal | ¦NSPECCION VISUAL
18 | Estado de bancos de marca BASE 1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
19 | Estado de bancos de marca BASE 2 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
20 | Verificación de coordenadas de bancos de marca BASE 1 y BASE 2 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
ÁREA ARQUEOLÓGICA
21 | Estado de protección vegetal (grama) | ¦NSPECCION VISUAL
22 | Estado de rocas en unión de área 69-230 kV | ¦NSPECCION VISUAL
CERRAMIENTO
LADO SUROESTE
23 | ESTADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN | ¦NSPECCION VISUAL
24 | ESTADO DE COLUMNAS PREFABRICADAS | ¦NSPECCION VISUAL
25 | ESTADO DE PLANCHAS PREFABRICAS | ¦NSPECCION VISUAL
26 | ESTADO DE VIGA SUPERIOR DE AMARRE | ¦NSPECCION VISUAL
27 | ESTADO DE RAZOR RIBBON | ¦NSPECCION VISUAL
LADO SURESTE
28 | ESTADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN | ¦NSPECCION VISUAL
29 | ESTADO DE COLUMNAS PREFABRICADAS | ¦NSPECCION VISUAL
30 | ESTADO DE PLANCHAS PREFABRICAS | ¦NSPECCION VISUAL
31 | ESTADO DE VIGA SUPERIOR DE AMARRE | ¦NSPECCION VISUAL
32 | ESTADO DE RAZOR RIBBON | ¦NSPECCION VISUAL
LADO NORESTE
33 | ESTADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN | ¦NSPECCION VISUAL
34 | ESTADO DE COLUMNAS PREFABRICADAS | ¦NSPECCION VISUAL
35 | ESTADO DE PLANCHAS PREFABRICAS | ¦NSPECCION VISUAL
36 | ESTADO DE VIGA SUPERIOR DE AMARRE | ¦NSPECCION VISUAL
37 | ESTADO DE RAZOR RIBBON | ¦NSPECCION VISUAL
LADO NOROESTE
38 | ESTADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN | ¦NSPECCION VISUAL
39 | ESTADO DE COLUMNAS PREFABRICADAS | ¦NSPECCION VISUAL
40 | ESTADO DE PLANCHAS PREFABRICAS | ¦NSPECCION VISUAL
41 | ESTADO DE VIGA SUPERIOR DE AMARRE | ¦NSPECCION VISUAL
42 | ESTADO DE RAZOR RIBBON | ¦NSPECCION VISUAL
PORTÓN ACCESO 1
43 | ESTADO DE FUNCIONALIDAD DEL PORTÓN | ¦NSPECCION VISUAL
44 | ESTADO DE PINTURA | ¦NSPECCION VISUAL
45 | ESTADO DE COLUMNAS DE SOPORTE | ¦NSPECCION VISUAL
46 | ESTADO DE RAZOR RIBBON | ¦NSPECCION VISUAL
47 | VERIFICACIÓN DE VERTICALIDAD DEL PORTÓN | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
PORTÓN ACCESO 2
48 | ESTADO DE FUNCIONALIDAD DEL PORTÓN | ¦NSPECCION VISUAL
49 | ESTADO DE PINTURA | ¦NSPECCION VISUAL
50 | ESTADO DE COLUMNAS DE SOPORTE | ¦NSPECCION VISUAL
51 | ESTADO DE RAZOR RIBBON | ¦NSPECCION VISUAL
52 | VERIFICACIÓN DE VERTICALIDAD DEL PORTÓN | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
PUERTA ACCESO 2
53 | ESTADO DE FUNCIONALIDAD DE LA PUERTA | ¦NSPECCION VISUAL
54 | ESTADO DE PINTURA | ¦NSPECCION VISUAL
55 | ESTADO DE COLUMNAS DE SOPORTE | ¦NSPECCION VISUAL
56 | ESTADO DE RAZOR RIBBON | ¦NSPECCION VISUAL
57 | VERIFICACIÓN DE VERTICALIDAD DE LA PUERTA | EQUIPO DE TOPOGRAFIA
Nota:A LA EMPRESA ADJUDICADA Se entregará los ensayos realizados en la plataforma durante el proceso de conformación de lleno estructural (densidades de campo, proctor, CBR), para que tenga de referencia la calidad de material que se colocó en los llenos estructurales.